Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания СпецСтрой»

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                                                                     Глава Нижнесергинского

ООО «СМК Спецстрой»                                                                      городского поселения

_________________                                                                                          _________________

А. В. Полевщиков                                                                                                    А.М. Чекасин

Актуализация Схемы Теплоснабжения

территории Нижнесергинского городского поселения

на 2019-2027 годы

Заказчик: Администрация Нижнесергинского городского поселения

Объект: Актуализация схемы теплоснабжения г. Нижние Серги

Основание: Договор № 1-12-2018 от 06.12.2018 года

Екатеринбург 2018

Паспорт Схемы теплоснабжения

| Наименование Схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения на 2019-2027 годы (далее - Актуализация) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ; - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808; - Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154; - Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154; - Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889. |
| Заказчик | - Администрация Нижнесергинского городского поселения |
| Основные разработчики Схемы | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания СпецСтрой» |
| Цели Актуализации схемы теплоснабжения | Обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий с учетом актуальных методов энергосбережения. 1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): выполнение работ по актуализации Схемы Теплоснабжения городского поселения. 2. Место выполнения работ: территория Нижнесергинского городского поселения. 3. При актуализации Схемы Теплоснабжения рассмотрены следующие вопросы: а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распространяется актуализация; б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распространяется актуализация; в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; к) финансовые потребности при изменении Схемы Теплоснабжения и источники их покрытия; л) решение об определении единой теплоснабжающей организации. |
| Сроки и этапы реализации Актуализации | 2019-2027 годы |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………..............................................................................8

1. Историческая справка………………………………………….….……………………………..…........….8

2. Общие данные по разработке Схемы теплоснабжения……….………………………………..……........8

3. Климатические условия…………………………………………………………………………...…...........9

Глава 1: «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»……………………………………...................................................10

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.…………………...……………..................................10

1.2 Функциональная структура водоснабжения…………..………………………………......................12

1.3 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой

энергии для целей теплоснабжения котельная МУП «Энергоресурс» ……………………………..…13

1.3.1 Общие данные котельной МУП «Энергоресурс» ………………………..……………….…...13

1.3.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной МУП «Энергоресурс»…....17

1.4 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения котельной №1……………………………………………………………….29

1.4.1 Общие данные котельной №1……….…………………………...……………………………...29

1.4.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №1…………………………34

1.5 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 2……………………………...........................................................36

1.5.1 Общие данные котельной №2………………………………………….……..............................36

1.5.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №2……………...……...…..38

1.6 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 3………………………………………………………………….. 43

1.6.1 Общие данные котельной №3………………………………………….…………………..........43

1.6.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №3………………………....45

1.7 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения котельной № 4………………………………................................................48

1.7.1 Общие данные котельной №4……………………………………………………...………........48

1.7.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №4……………...………….50

Глава 2. Определение нормативных и фактических тепловых потерь в водяных тепловых

сетях, присоединенных к источникам теплоснабжения…….………………........................................53

Глава 3. Предложение по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии………………………………………………………………………………………………………..61

3.1 Предлагаемые мероприятий по переводу системы ГВС на «закрытую» схему до 2022 гг.…..….72

Глава 4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии……………………………………………………………………………..73

Глава 5.  Предложение по модернизации инженерных тепловых сетей……………………………..77

Глава 6.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………..…90

Глава 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………...92

Глава 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………………………………93

Приложение 1 Техническое задание на проектирование и строительство котельной мощностью

13,0 МВт на ул. Восстания

Приложение 2 Техническое задание на проектирование и строительство котельной мощностью

0.7 МВт на ул. Пионеров

Приложение 3  Локальные сметные расчеты

Приложение 4 Выписки из Единого Государственного Реестра прав на недвижимое имущество

СОДЕРЖАНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Расчетные данные для климатической зоны Нижнесергинского городского поселения.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии системы теплоснабжения г. Нижние Серги

Таблица 3 - Общая характеристика существующих источников тепловой энергии

Таблица 4 - Показатели качества исходной воды

Таблица 5 - Сведения о котельной МУП «Энергоресурс»

Таблица 6 - Технические характеристики тепловой сети, присоединенных к котельной МУП «Энергоресурс»

Таблица 7 - Существующие тепловые нагрузки котельной МУП «Энергоресурс» по направлениям

Таблица 8 - Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Город»

Таблица 9 - Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Курорт»

Таблица 10 - Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «ул. Федотова»

Таблица 11 - Сведения об установленном оборудовании на котельной №1

Таблица 12 - Сведения об установленном оборудовании на котельной №2

Таблица 13 -  Расчетные тепловые нагрузки котельной №2 по направлениям

Таблица 14 - Технические характеристики тепловой сети, присоединенной к котельной №2

Таблица 15 - Потребители, подключенные к котельной №2

Таблица 16 - Сведения об установленном оборудовании на котельной №3

Таблица 17 - Расчетная тепловые нагрузки котельной №3

Таблица 18 - Потребители, подключенные к котельной №3

Таблица   19 - Сведения об установленном оборудовании на котельной №4

Таблица 20 - Расчетные тепловые нагрузки котельной №4

Таблица 21 - Потребители, подключенные к котельной №4

Таблица 22 - Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной МУП «Энергоресурс»

Таблица 23 - Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной №2

Таблица 24 - Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной №3

Таблица 25 - Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной №4

Таблица 26 - Сводная таблица результатов тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях

Таблица 27 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников теплоснабжения.

Таблица 28 - Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

Таблица 29 - Показатель перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2017-2019гг. отопительный сезон

Таблица 30 - Показатель перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2019-2021гг. отопительный сезон

Таблица 31 - Показатель тепловой нагрузки между источниками тепла на 2020-2021гг. отопительный сезон

Таблица 32 - Тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей на третьем этапе

Таблица 33 - Предложения по утеплению тепловых сетей

Таблица 34 - Предложения по модернизации тепловых сетей

СОДЕРЖАНИЕ РИСУНКОВ

Рис. 1 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлениям (за исключения направления «Завод»).

Рис. 2 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Город».

Рис. 3 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Курорт»

Рис. 4 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «ул. Федотова»

Рис. 5 - Планируемая схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №1 по 5-ти направлениям.

Рис. 6 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №2

Рис. 7 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №3.

Рис. 8 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №4.

Рис. 9 - Предлагаемая схема теплоснабжения от котельной №1 и котельной МУП «Энергоресурс» на отопительный сезон 2018-2019гг

Рис. 10 - Предлагаемая схема теплоснабжения от котельной №1 и котельной МУП «Энергоресурс» без направления «Курорт» на отопительный сезон 2019-2020гг

Рис. 11 - Предлагаемая схема теплоснабжения на отопительный сезон 2021-2022гг.

Рис. 12 – Принципиальная схема перевода ГВС на «закрытую» систему.

Рис. 13- Выявленные бесхозные тепловые сети на 2018 год.

Рис. 14 - Исполнительная схема тепловых сетей города Нижние Серги

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В техническом отчете используются следующие сокращения и условные обозначения:

«Правила …» - «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/м2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»

ПТЭТУ - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, зарегистрировано Минюстом России 02.04.2003 рег. №4358;

ПУЭ – Правила устройства энергоустановок СО 153-34.20.120-2003;

ФНП - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014 г. N 32326

СП 89.13330.2012, СНиП II-35-76 - Актуализированная редакция СНиП II-35-76

РД 34.09.255-97 - «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях».

СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14-88) – Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СП 124.13330.2012 Тепловые сети

СНиП 23-01-99*(СП 131.13330.2012) «Строительная климатология»

МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

ГОСТ 16860-88 –Деаэраторы термические. Типы, параметры, приемка, методы контроля;

«Правила определения …» - Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений (утв. постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. № 452)

ВХР – водно-химический режим;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВС- холодное водоснабжение

ХВО – химводоочистка;

НТД – нормативно-техническая документация;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ТС – тепловая сеть;

ГВС – горячее водоснабжение;

БМК – блочно-модульная котельная;

ППУ изоляция – пенополиуретановая изоляция;

ПНС – повысительная насосная станция;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

ЛИИТ – локальные индивидуальные источники тепла;

ТК – тепловая камера;

ТУСМ –  телевизионный узел союзных магистралей

G – расход, м3/ч;

Q – тепловая нагрузка, Гкал/ч;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКД – многоквартирные дома;

ПСД – проектно-сметная документация;

ФОТ - фонд оплаты труда

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации, несмотря на обострение энергетического кризиса, эффективность использования энергоресурсов продолжает оставаться недопустимо низкой. Из каждой добытой в настоящее время в России тонны нефти и угля в полезную энергию превращается не более одной трети. Остальное либо теряется, либо нерационально тратится у потребителя.

Наибольшая часть потерь энергоресурсов связана с их конечным потреблением и составляет около 40%. Поэтому проведение энергосберегающих мероприятий имеет исключительно важное значение во всех отраслях и для всех регионов России.

В настоящее время в отечественном теплоснабжении сложилась ситуация, когда практически повсеместно нарушаются основные принципы центрального качественного регулирования. Происходит существенное снижение качества и экономичности работы централизованных систем теплоснабжения. На этом фоне повышается привлекательность децентрализованных систем теплоснабжения, которые обладают меньшей термодинамической эффективностью по сравнению с централизованными.

1. Историческая справка

Нижние Серги, районный центр в Свердловской области, в 100 км к юго-западу от Екатеринбурга. Население 10 тыс. человек Основан в 1743 как поселок в связи со строительством Иваном Демидовым чугуноплавильного и железоделательного Нижнесергинского завода. С конца XIX в. в Н. С. находилось главное управление Товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов. В 1910 в поселке (24 тыс. жителей) действовали 2 церкви, 4 школы и больница. Город – с 1943г. В современных Нижних Сергах: металлургический завод (полностью реконструирован; выпуск мелкосортного прокат). Город расположен в живописной межгорной котловине, среди елового и пихтового леса; преобладает одноэтажная жилая застройка (в центре – многоэтажные здания).

2. Общие данные по разработке Схемы теплоснабжения

Актуализация Схем Теплоснабжения городов представляет собой внесение актуальных данных в схему теплоснабжения и применение актуальных решений по оптимизации теплоснабжения в целом. Потребление тепловой энергии основано на прогнозировании развития города, определённого генеральным планом. Данные мероприятия носят перспективный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Актуализация схемы разрабатывается на основе внесения изменений в существующую схему теплоснабжения по следующим пунктам:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распространяется актуализация;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распространяется актуализация;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

л) решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения на 2019-2027 года является: постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении". При разработке актуализации схемы использовалось также постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Технической базой Актуализации Схемы Теплоснабжения являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура).

3. Климатические условия

Нижнесергинское городское поселение соответствует климатической зоне 5 Свердловской области.

Климат умеренно континентальный, с холодной снежной зимой и умеренно теплым летом. Осадков около 500 мм в год.

Климатические характеристики расположения, представленные в таблице 1, являются типичными для Нижнесергинского городского поселения.

Таблица 1

Расчетные данные для климатической зоны Нижнесергинского городского поселения

| № п/п | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха | tн.р.о. | °С | -35* |
| 2 | Продолжительность отопительного периода | n | Сутки | 222* |
| 3 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tср.п. | °С | -6,9* |
| 4 | Среднегодовая скорость ветра | Wр | м/с | 3,2* |

*-принимается в соответствии со СП131.13330.2012 «Строительная климатология» (СНиП 23-01-99*)

Глава 1: «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Современные системы централизованного теплоснабжения представляют собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различных назначений и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величина параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей) и экономической целесообразностью.

Система централизованного теплоснабжения города Нижние Серги состоит из 5 котельных, работающих на газообразном топливе. Тепловая энергия отпускается тепловым сетям протяженностью 29 699,7 м (в двухтрубном исполнении). Основными потребителями данных котельных являются многоквартирные дома, объекты соцкультбыта и прочие потребители. Малоэтажные объекты в основном отапливаются индивидуальными источниками.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии – отсутствуют.

Приборы учёта тепловой энергии и подпитки установлены на всех котельных.

Перечень функционирующих источников тепловой энергии приведены в таблице №2

Таблица 2

Источники тепловой энергии системы теплоснабжения г. Нижние Серги

| № п/п | Источник теплоснабжения | Эксплуатирующая организация | Адрес | Кол-во подключенных потребителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Энергоресурс» | МУП «Энергоресурс | ул. Ленина, 34 | 199 |
| 2 | Котельная №1 | МУП «Энергоресурс | ул. Уральская, 20 | 43 |
| 3 | Котельная №2 | МУП «Энергоресурс | ул. Отдыха, 1в | 45 |
| 4 | Котельная №3 | АО «Регионгаз-Инвест» | ул. Восход-2, 20 | 20 |
| 5 | Котельная №4 | АО «Регионгаз-Инвест» | ул. Молодежная,2 | 8 |

Котельные №№ 2,3,4 являются обособленными источниками тепловой энергии и технологически не связаны между собой и другими источниками тепловой энергии.

На котельной №1 не предусмотрено резервного топливоснабжения. Резервным источником тепловой энергии для котельной №1 является котельная МУП «Энергоресурс» (ул. Ленина 34). Данные котельные имеют общие магистральные и внутриквартальные тепловые сети, связаны в единый технологический (теплогидравлический) цикл и являются комплексом технологически связанных между собой объектов и сооружений, предназначенных для осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Нижние Серги. Без завершения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения г. Нижние Серги, раздельно котельная №1 и котельная МУП «Энергоресурс» (ул. Ленина 34) не обеспечат качественное, надежное и энергоэффективное  теплоснабжение основной части г. Нижние Серги.

Таблица 3.

Общая характеристика существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал/час (МВт) | Присоединённая расчёт. макс. тепловая нагрузка потребителей с потерями | Потери тепла | Количество потребителей | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/ч (МВт) | % от общей нагрузки системы ТС | Гкал/ч | % |  | м | % от общей протяженности сети |
| 1 | Котельная МУП «Энергоресурс», ул. Ленина, 34 | 118 (137,2) | 86,2 (100,2) | 19,21 (22,36) | 71 | 4,14 * | 27,5 | 199 | 21802 | 73,4 |
| 2 | Котельная №1, ул. Уральская, 20 | 21,47 (25,0) | 20,47 (23,83) | 4,54 (5,28) | 16,8 | 0,48 | 11,8 | 43 | 2609 | 8,8 |
| 3 | Котельная№2, ул. Отдыха, 1в | 2,3 (2,68) | 2,274 (2,58) | 2,033 (2,36) | 7,5 | 0,36 | 21,5 | 45 | 2936 | 9,9 |
| 4 | Котельная №3 ул. Восход-2, 20 | 0,94 (1,1) | 0,86 (1,0) | 0,7525 (0,875) | 2,8 | 0,1275 | 20,4 | 22 | 1532 | 5,1 |
| 5 | Котельная №4 ул. Молодежная, 2 | 0,94 (1,1) | 0,86 (1,0) | 0,4777 (0,556) | 1,8 | 0,0655 | 15,9 | 8 | 821 | 2,8 |
|  | ИТОГО | 143,67 (167,2) | 110,66 (128,8) | 27,01 (31,42) | 100,0 | 5,173 | 23,6 | 317 | 29700 | 100,0 |

* Учтены тепловые потери по направлениям «Город», «ул. Федотова», «Курорт», без учета потерь по направлению «Завод»

1.2 Функциональная структура водоснабжения

Исходной водой для котельных №№1-4 служит вода из централизованного водоснабжения (скважинная вода), а для котельной МУП «Энергоресурс» - вода из Нижнесергинского пруда (поверхностный источник). Анализ качества исходной воды проводился в химической лаборатории ООО «СМК «СпецСтрой». Методики выполнения измерений ГОСТированы и являются общепринятыми в практике работы котельных.  При выполнении анализов использовались аналитические приборы. Показатели качества приведены в таблица.4.

Исходная вода относится к водам средней жесткости. Вода со всех котельных обладает высокими накипеобразующими свойствами.

Так как все котлы котельных №№1-4 с температурой нагрева не более 115 0С, то на них распространяются требования «Правил …», согласно которым:

- п. 6.1. «…Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды запрещается.

- п. 6.2. «Водный режим должен обеспечивать работу паровых и водогрейных котлов без повреждения их элементов вследствие отложений накипи и шлама или в результате коррозии металла». Показатели качества исходной воды приведены в таблицы 4.

Таблица 4.

Показатели качества исходной воды

| Место отбора, источник водоснабжения | Показатели |
| --- | --- |
|  | рН | Жесткость общая//кальциевая, мг-экв/дм3 | Щелочность общая, мг-экв/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Хлориды, мг/дм3 | Солесодержание, мг/дм3 | Прозрачность «по шрифту», см | Карбонатный индекс, (мг-экв/дм3)2 |
| Котельные №№1-4, горводопровод (скажинная вода) | 7,3 | 3,8//3,2 | 3,5 | <0,1 | 6,0 | 184,3 | Более 40 | 11,5 |
| Котельная МУП «Энергоресурс», прудовая воды | 6,5-7,5 | 0,5-3,5// 0,3-2,5 | 0,25-3,0 | 0,1-0,3 | 3-15 | 80-180 | Более 40 | 0,075-7,5 |

Карбонатный индекс Ик – произведение общей щелочности (в мг-экв/дм3) и кальциевой жесткости воды (в мг-экв/дм3)

Ик = ЖСа × Щоб

По своему химическому составу скважинная вода, используемая на котельных №№1-4 - стабильна в течении всего года. Обычно колебания по химическому составу в различные сезоны года не превышают 5-10 %.

Прудовая вода, используемая на котельной МУП «Энергоресурс» отличается непостоянством химического состава в течение всего года, что характерно для поверхностных вод. В период весеннего паводка жесткость, щелочность, солесодержание и прозрачность резко понижаются. Летом эти показатели держатся на одном достаточно низком уровне, затем они постепенно возрастают, достигая максимума в зимний период.

Существует два пути решения проблемы накипеобразования: либо удаление из воды части примесей (умягчение воды, деаэрация) либо подавление накипеобразующей способности воды путем введения корректирующих добавок – ингибиторов коррозии и накипеобразования (комплексонатов).

При использовании технологии подготовки воды при помощи комплексонатов возможно обеспечение безнакипного режима, нормы комплексонного ВХР котельной устанавливаются по результатам пуско-наладки установки дозирования реагента.

Необходимо учитывать, что помимо антинакипных и противокоррозионных свойств комплексонаты способствуют постепенному (при длительном использовании) разрушению и отмывке застарелых отложений накипи и продуктов коррозии на поверхностях котлов и в системах отопления.

1.3 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения от котельной МУП «Энергоресурс».

1.3.1 Общие данные котельной МУП «Энергоресурс»

Котельная построена как производственно-отопительная в 1948 году. В настоящее время исполняет функцию отопительной котельной, обеспечивая потребителей, через присоединённую водяную тепловую сеть, тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. Котельная работает по открытой, зависимой схеме теплоснабжения. Для тепловой сети установлен температурный график 105-70 оС. К котельной подключено 199 потребителей.

Основным топливом котельной является природный газ, резервным – дизельное топливо.

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей с учетом тепловых потерь составляет 19,21  Гкал/ч.

В качестве теплогенерирующего оборудования в котельной установлено:

- три паровых котла ДЕ-25-14-225-ГМ ст. №№4,5.6. Паровой котел ст. №6 не эксплуатируется по причине несоответствия его газовой обвязки ФНП;

- три водогрейных котла, два из которых типа КВГМ-20 №№1,2, один – КВГМ-30 №3.

В зимнее время пар используется только на собственные нужды котельной – деаэрацию питательной и подпиточной воды.

В летнее время, помимо подачи пара на деаэрацию, пар подаётся на нагрев воды для системы ГВС в двух пароводяных сильфонных теплообменниках типа ТОС-0,5 с пропускной способностью по воде 30 м3/ч, с тепловой мощностью по 2,4 Гкал/ч. Конденсат пара после теплообменников сбрасывается в канализацию.

Для обеспечения гидравлического режима работы теплосети, в котельной установлено 8 сетевых и 6 подпиточных насосов.

Для обеспечения работы паровых котлов установлены четыре питательных насоса.

С целью сокращения расхода вырабатываемой тепловой энергии на собственные нужды котельной, в технологической схеме водоподготовки предусмотрены теплообменники для подогрева химочищенной воды, поступающей в деаэраторы.

На подпитку теплосети поступает осветлённая химочищенная вода 1-й ступени умягчения, прошедшая деаэрацию и обработку ингибитором накипеобразования «Оптион».

На питание паровых котлов поступает осветлённая химочищенная вода 2-й ступени умягчения, прошедшая деаэрацию.

Допустимые, по результатам режимных испытаний, предельные нагрузки котлов:

- КВГМ-20 ст. №№ 1, 2 – максимальная 17,1 Гкал/ч, минимальная 5,7 Гкал/ч;

- КВГМ-30 ст. № 3 – максимальная 27,6 Гкал/ч, минимальная 5,9 Гкал/ч;

- ДЕ-25-14-225 ГМ ст. № 4 – максимальная 19,9 т/ч (13,16 Гкал/ч), минимальная 6,5 т/ч (3,49Гкал/ч);

- ДЕ-25-14-225 ГМ ст. № 5 – максимальная 17 т/ч (11,25 Гкал/ч), минимальная 5,5 т/ч (3,64 Гкал/ч).

В котельной налажен учёт потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов:

- электроэнергии;

- природного газа;

- исходной воды;

- подпиточной воды;

- расхода и температуры сетевой воды по направлениям теплосети от коллекторов

Таблица 5.

Сведения о котельной МУП «Энергоресурс»

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |
| Котельная | Паро-водогрейная, режим работы - круглогодичный | 1 | 1948 | Располагаемая мощность 86,2 Гкал/ч (100,25 МВт) Расчетная подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 19,21 Гкал/ч (22,36 МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное - дизельное |  |  | Запас дизельного топлива – 4 бака по 200 м3 каждый. |
| Здание котельной | Кирпичное, панельное, 3-х этажное с АБК (5-ти этажное |  | 1948 |  |
| Кровля котельной | рубероид |  |  |  |
| Дымовая труба | кирпичная | 1 | 1975 | Д=1800 мм; Н=77 м, экспертиза проведена в 2015г |
| Электроснабжение | 6/0,4 |  |  | 2 подстанции ХВО 1 (два ввода) и ХВО 2 (два ввода) |
| Котлы |
| Паровой котел ст. №№4,5,6 Водогрейный котел №№1,2,3 | ДЕ-25-14-225 ГМ КВГМ-20 КВГМ-30 | 3 2 1 | 1983 1989 1993 1975 1990 | W=16 Гкал/ч каждый W=20 Гкал/ч каждый W=30 Гкал/ч каждый |
| Насосы |
| Сетевой | 3В-200-2 | 1 | 1975 | Q = 400 м3/ч; Н = 100 м вод. ст.; А-112; n-1500 об. мин.; N-200 кВт |
| Сетевой | ЦНС-105 | 1 | 2004 | Q = 105м3/ч; Н = 98 м вод. ст.; АИР; n-1500 об-мин.; N-90кВт |
| Сетевой | ЦН-400-105 | 2 | 2008 | Q = 400м3/ч; Н = 100 м вод. ст.; А-112; n-1500 об. мин.; N-200 кВт |
| Сетевой №№7-10 | СЭ-800-100 | 4 | 1986 1989 1989 2010 | Q = 800 м3/ч; Н = 100 м вод. ст.; А-112; n-1500 об. мин.; N-320 кВт |
| Питательный №5 | ЦНСГ-60-231 | 1 | 1994 | Q = 60м3/ч; Н = 231 м вод. ст.; АИР; n-3000 об. мин.; N-75 кВт |
| Питательный №7 | ЦНСГ-60-231 | 1 | 2003 | Q = 60м3/ч; Н = 231 м вод. ст.; 5А; n-3000 об. мин.; N-75 кВт |
| Подпиточный | К-90-85 | 2 | 1986 | Q = 90м3/ч; Н = 85 м вод. ст.; АИР; n-1500 об. мин.; N-32 кВт |
| Подпиточный №№3,4 | К-100-65-200 | 2 | 2002 | Q = 100 м3/ч; Н = 55 м вод. ст.; 4А-; n-1500 об. мин.; N-7,5 кВт |
| Насос рабочего раствора соли №1 | Х 65/50 – 160 | 1 | 2005 | Q = 25,0 м3/ч;Н = 20 м вод. ст. АИР; n-3000 об. мин.; N-11 кВт |
| Насос рабочего раствора соли №2 | Х 20/31Л (2Х/6Л) | 1 | 1996 | Q = 8,0 м3/ч;Н = 18 м вод. ст. АИР; n-1500 об. мин.; N-11 кВт |
| Насос сырой воды №1 | Д - 320/50 | 1 |  | Q = 320 м3/ч; Н = 50 м вод. ст.; n-1450 об. мин.; N-55кВт |
| Насос сырой воды №3 | Д - 315/50 | 1 |  | Q = 315 м3/ч; Н = 50 м вод. ст.; n-2940 об. мин.; N-55кВт |
| Насос сырой воды №2 | Д - 315/50А | 1 |  | Q = 315 м3/ч; Н = 50 м вод. ст.; n-2940 об. мин.; N-55кВт |
| Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы) |
| Вентилятор водогр. котла №№1,2 | ВДН-12 | 2 | 1975 | Q = 25200 м3/ч; Н = 236 кгс/м2; АИР; n-750 об. мин.; N-22,30 кВт |
| Вентилятор водогр. котла №№3 | ВДН-12,5 | 1 | 1990 | Q = 25200 м3/ч; Н = 236 кгс/м2; АИР; n-1500 об-мин.; N-45 кВт |
| Вентилятор парового котла №№4,5,6 | ВДН-11,2 | 3 | 1989, 1983, 2006 | Q = 28750 м3/ч; Н = 440 кгс/м2.; АИР; n-1500 об. мин.; N-45 кВт |
| Дымосос водогр. котла №№1,2 | ДН-19Е | 2 | 1975 | Q = 68000 м3/ч; Н = 300 кгс/м2; n-1000 об. мин.; N-90 кВт |
| Дымосос водогр. котла №3 | ДН-21Н | 1 | 1990 | Q = 100000 м3/ч; Н = 520 кгс/м2, АИР n-1000 об. мин.; N-160 кВт |
| Дымосос парового котла №№4,5,6 | ДН-12,5 | 3 | 1989 2006 2007 | Q = 40000 м3/ч; Н = 350 кгс/см2, АИР; n-1500 об. мин.; N-75 кВт |
| Водоподготовка |
| Фильтры осветлительные двухкамерные №№1-3 | ФОВ-2К-3,4-0,6 | 3 | 1978 | Рраб.=6,0 кгс/см2; Q=180 м3/ч; Ø=3,4 м; Sфильт-я= 9,1 м2; загрузка- кварц. песок |
| Фильтр Na–катионитный I ступени №1 | ФИПаI–3,0-0,6 | 1 | 1978 | Рраб.=6,0 кгс/см2; Q=180 м3/ч; Ø=3,0 м; Sфильт-я= 7,1 м2; катионит – Гранион CS-7; |
| Фильтр Na–катионитный I ступени №2 | ФИПаI-3,0-0,6 | 1 | 1978 | Рраб.=6,0 кгс/см2; Q=180 м3/ч; Ø=3,0 м; Sфильт-я= 7,1 м2; катионит - КУ-1; |
| Фильтр Na–катионитный I ступени №3 | ФИПаI-3,0-0,6 | 1 | 1978 | Рраб.=6,0 кгс/см2; Q=180 м3/ч; Ø=3,0 м; Sфильт-я= 7,1 м2; катионит - сульфоуголь; |
| Фильтр Nа – катионитный II ступени №№4,5 | ФИПаII-2,6-0,6, | 2 | 1978 | Рраб.=6,0 кгс/см2; Q=250 м3/ч; Ø=2,6 м; Sфильт-я= 5,3 м2; катионит - КУ-1; |
| Деаэратор питательный (парогенераторов) | ДА–100/25 | 1 | 1996 | Q=100 м3/ч; Рпара раб. = 1,2 кгс/см2; tдеаэр. воды = 102-104 ОС; Vполезный аккум. бака = 25 м3 Подогрев воды в деаэраторе, Δt = 10-40 0С |
| Деаэратор подпиточный (теплосети) | ДА–100/25 | 1 | 1996 | Q=100 м3/ч; Рпара раб. = 1,2 кгс/см2; tдеаэр. воды = 102-104 ОС; Vполезный аккум. бака = 25 м3 Подогрев воды в деаэраторе, Δt = 10-40 0С |
| Теплообменник водоводяной 2-х секционный | ВВП-16 | 2 | 2007 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-8 | 2 | 2005 | Рпара (корпус). = 1,2 кгс/см2; Рводы (труб. сист.) = 5,0 кгс/см2; tпара (корпус). = 104 ОС; tводы (труб. сист.) = 40-50 ОС; F нагр. = 8 м2 Ду=325х8 |
| Теплообменник пароводяной горизонтальный | ТОС-0,5 | 2 | 2011 | Q=100 м3/ч, Ø=0,32 м |
| Бак крепкого раствора соли |  | 1 |  | V=40 м3 |
| Бак рабочего раствора соли |  | 1 |  | V=40 м3 |
| Основная арматура |
| Тепловые сети | 30с41нж | 2 | 2014 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,35 м |
|  | 30с41нж | 4 | 1975 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,30 м |
|  | 30с41нж | 8, 4 | 1976, 1985 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,25м |
|  | 30с41нж | 20 | 1976 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,20 м |
|  | 30с41нж | 2 | 2006 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,20 м |
|  | 30с41нж | 2, 6 | 1985, 2005 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,15 м |
|  | 30с41нж | 22 | 1985 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,10 м |
|  | 30с41нж | 36 | 1992 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,08 м |
| Клапан регулирования | КРП-50н | 24, 1 | 1985, 1990 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,05 м |
| Клапан обратный пит. | 16кч9н | 1, 1 | 1984, 1991 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,08 м |
| Гл. паровой кл. кот | 15ч14н | 1 | 1990 | Н=16 кгс/см2 ; Ø=0,20 м |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |
| Учет расхода исходной воды (технологический) | Расходомер US-800 УПР Ду200 | 1 | 2012 | Шкала прибора 0÷1100м3/ч |
| Учет расхода промывочной воды (технологический) | Расходомер US-800 УПР Ду150 | 1 | 2012 | Шкала прибора 0÷640м3/ч |
| Учет расхода газа (коммерческий) | корректор СПГ-761.2 счетчик газа СГ16МТ-1600-Р-3 Датчик давления Элемер-100-ДА-1051 Датчик давления Элемер-100-ДД-1430 Термометр платиновый ТПТ-1-3 (темп. газа) Термометр платиновый ТС-1187 (темп. окр. среды) | 1 1 1 1 1 1 | 2014 2012 2012 2010 | Шкала прибора 53÷1600нм3/ч Диапазон измерения 0÷1,0 МПа Диапазон измерения 0÷4,0 КПа Диапазон измерения -100÷+300 0С Диапазон измерения -100÷+250 0С |
| Учет расхода тепловой энергии направления 750-ул. Федотова (технологический) | тепловычислитель СПТ-961 Расходомер ЭРСВ-520 Ду150 Расходомер ЭРСВ-310 Ду150 Датчик давления Метран-43 ДИ | 1 1 1 2 | 2013 2013 2012 | Шкала прибора 0÷1200м3/ч Шкала прибора 0÷1200 м3/ч Диапазон измерения 0÷1,6 МПа |
| Учет расхода тепловой энергии направления «Курорт» «Город» (технологический) | тепловычислитель СПТ-961 Расходомер-счетчик US-800 2хУПР Ду540 Расходомер-счетчик UFM-01 Ду500 Расходомер-счетчик UFM-01 Ду400 2хУПР Ду250 Датчик давления DMP 331 | 1 1 1 1 4 | 2016 2015 2015 2016 2016 | Шкала прибора 0÷800м3/ч Шкала прибора 12,5÷8500 м3/ч Шкала прибора 10÷5440 м3/ч 16 бар |
| Учет расхода электроэнергии | Электронный счетчик электроэнергии СЭТЗа 01-01 | 10 |  | 6кВ |

1.3.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к МУП «Энергоресурс»

Технические характеристики тепловой сети, присоединенные к котельной МУП «Энергоресурс» указаны в таблице 6.

Таблица 6.

Технические характеристики тепловой сети, присоединенных к котельной МУП

«Энергоресурс»

| № | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 105-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов открытой системы теплоснабжения на выходе из котельной | Ду, мм | Направление: - «ул. Федотова», Dу 150; - «Курорт», Dу 500; - «Город», Dу 250 |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС с учетом тепловых потерь | Гкал/час | Направление: - «ул. Федотова» 0,72 Гкал/ч; - «Курорт» 9,66 Гкал/ч; - «Город» 9,33Гкал/ч |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной, м3 (ГВС и отопление вместе), | т/час | Направление: - «ул. Федотова» 70-90; - «Курорт» 350-400; - «Город» 380-400; |
| 5 | Температура горячей воды, поступаемой в систему ГВС | °С | 65-70 |
| 6 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | зависимая |
| 7 | Характеристика теплосети |  | Надземная, подземная-канальная, тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии (за исключением участков модернизированных в 2017 году). |
| 8 | Периодичность опрессовок и объем выполненных ремонтов за три последних года | раз в год | 2 |
| 9 | Статистика аварий с указанием номеров участков теплосети и тепловой нагрузки отключаемых потребителей | Кол-во аварий | нет данных |

Тепловые сети - двухтрубные, тупиковые. Система теплоснабжения открытая. Потребители подключены по зависимой схеме. Прокладка магистралей надземная на низких или высоких опорах и подземная в непроходных каналах. Прокладка сетей выполнена в период 1959-1990 гг. В 2017 году произведена модернизация 2.6 км тепловых сетей.

Общая протяженность трубопроводов, подключенных к котельной составляет 21 802 м в 2-х трубном исполнении.

Нормативный износ тепловых сетей составляет 90-100%. Фактические тепловые потери остаются  выше нормативных, что подтверждается тепловыми испытаниями проведенными в 2017 году.

Существующие тепловые нагрузки котельной МУП «Энергоресурс» по направлениям указаны в таблице 7.

Таблица 7.

Существующие тепловые нагрузки котельной МУП «Энергоресурс» по направлениям

| Направление | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, L, м | Отношение протяж. тепловых сетей L к нагрузке Q (без учета потерь), D, км/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qобщ. | В том числе |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс | Потери | Потери, % | Q |  |  |
| Город | 9,33 | 7,24 | 1,02 | 1,07 | 12,9 | 8,26 | 6 842 | 0,828 |
| Курорт | 9,27 | 5,85 | 0,58 | 2,84 | 44 | 6,43 | 12 750 | 1,98 |
| ул. Федотова | 0,61 | 0,36 | 0,02 | 0,23 | 46 | 0,38 | 2 210 | 5,8 |
| Итого | 19,21 | 13,45 | 1,62 | 4,14 | 27,5 | 15,07 | 21 802 | 1,45 |

Из данных, приведенных таблице 7, видно, что основные потери тепла в абсолютных значениях приходятся на направление «Курорт» (2,84 Гкал/ч, 40%). Основная причина этого – большая протяженность тепловых сетей и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции. В процентном же отношении максимальные тепловые потери наблюдаются в направлении ул. Федотова (46%) из-за относительно малой подключенной тепловой нагрузки при большой протяженности тепловой сети D=5,8 км/Гкал.

На рисунке 1 представлена исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги по направлениям (за исключения направления «Завод»).

Рис. 1 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлениям (за исключения направления «Завод»).

Направление «Город»

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «Город» составляет 6 842 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=9,33Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 375 м3/ч.

Расчетный расход теплоносителя составляет Gрасч = 322 м3/ч.

Разница между расчетным и фактическим расходом теплоносителя указывает на необходимость наладки гидравлического режима работы тепловых сетей, что позволит снизить затраты на транспортировку тепловой энергии, обеспечит всех потребителей требуемым количеством и качеством тепловой энергии.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях по направлению «Город» составляют 1,07 Гкал/ч (11,5%).

Нормативные тепловые потери составляют 0,868 Гкал/ч (9,3%).

Относительно небольшие тепловые потери объясняются тем, что большая часть тепловых сетей проложена подземным способом при минимальном (по сравнению с направлением «Курорт» и «ул. Федотова») соотношении протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=0,828 км/Гкал.

Наибольшая разность геодезических отметок между котельной и потребителями составляет 27 м.

Для обеспечения требуемого гидравлического режима на направлении «Город» эксплуатируются 3 повысительных насосных станции:

- ПНС№1 – 2 насоса марки К/100-32 (1-рабочий, 1-резервный)

- ПНС№2 – насосы марки НКУ90/30 (1-рабочий), НКУ250/30 (2-резервных)

- ПНС№3 – 2 насоса марки К100/32 (1-рабочий, 1-резервный)

Для тепловой сети по направлению «Город» до ПНС установлен температурный график 105 - 70 0С. После ПНС – 95-70 0С.

На рисунке 2 представлена существующая схема наружных тепловых сетей по направлению «Город».

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Город» указаны в таблице 8.

Рис. 2 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Город».

Направление «Курорт»

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «Курорт» составляет 12 750 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=9,27 Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 436 м3/ч.

Расчетный расход теплоносителя составляет Gрасч = 353 м3/ч.

Разница между расчетным и фактическим расходом теплоносителя указывает на необходимость наладки гидравлического режима работы тепловых сетей, что позволит снизить затраты на транспортировку тепловой энергии, обеспечит всех потребителей требуемым количеством и качеством тепловой энергии.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях по направлению «Курорт» составляют 2,84 Гкал/ч (40%).

Нормативные тепловые потери составляют 2,102 Гкал/ч (32,7%).

Большие тепловые потери объясняются тем, что достаточно большая часть тепловых сетей проложена надземным способом при достаточно высоком (по сравнению с направлением «Город») соотношении протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=1,98 км/Гкал и неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции.

Наибольшая разность геодезических отметок между котельной и потребителями составляет 86 м.

Для обеспечения требуемого гидравлического режима на направлении «Город» эксплуатируются 6 повысительных насосных станции:

- ПНС№4 – 2 насоса марки К20/30 (1-рабочий, 1-резервный);

- ПНС№5 – насосы марки К90/20 (рабочий), К90/40 (резервный), НКУ (резервный);

- ПНС№6 – 2 насоса марки К100/50 (1-мощность 15кВт работает в неотопительный период на ГВС, 1-мощностью 35кВТ работает в отопительный период);

- ПНС№7 – 2 насоса марки К45/30 (1-рабочий, 1-резервный);

- ПНС№8 – насос марки К45/30 (рабочий), К90/32 (резервный);

- ПНС№10 – 4 насоса марки НКУ140 (2-рабочий, 2-резервный).

Направление «Курорт» характеризуется максимальными удельными расходами электроэнергии на транспортировку теплоносителя.

Для тепловой сети по направлению «Курорт» до ПНС установлен температурный график 105 - 70 0С. После ПНС – 95-70 0С.

На рисунке 3 представлена существующая схема наружных тепловых сетей по направлению «Курорт».

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Курорт» указаны в таблице 9.

Рис. 3 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Курорт»

Направление «ул. Федотова»

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «ул. Федотова» составляет 2 210 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=0,61 Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 60,0 м3/ч.

Расчетный расход теплоносителя составляет Gрасч = 29,7 м3/ч.

Разница между расчетным и фактическим расходом теплоносителя указывает на необходимость наладки гидравлического режима работы тепловых сетей, что позволит снизить затраты на транспортировку тепловой энергии, обеспечит всех потребителей требуемым количеством и качеством тепловой энергии.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях по направлению «ул. Федотова» составляют 0,23 Гкал/ч (46%).

Нормативные тепловые потери составляют 0,1702 Гкал/ч (44,8%).

Большие тепловые потери объясняются высоким (по сравнению с направлениями «Город» и «Курорт») соотношением протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=5,8 км/Гкал.

Наибольшая разность геодезических отметок между котельной и потребителями составляет 52 м.

На направлении «ул. Федотова» повысительных насосных станций нет.

Для тепловой сети по направлению «ул. Федотова» установлен температурный график 105 - 70 0С.

На рисунке 4 представлена существующая схема наружных тепловых сетей по направлению «ул. Федотова».

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «ул. Федотова» указаны в таблице 10.

Рис. 4 - Существующая схема наружных тепловых сетей котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «ул. Федотова»

Таблица 8.

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Город»

| № | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Уральская 6 | 0,2087 | 0,00601 | 17,577 | 0,073 | 17,651 |
| 2 | Ул.Уральская 4 | 0,0091 | 0,0003 | 0 | 0,006 | 0,248 |
| 3 | Ул.Уральская 3 | 0,0095 | 0,0003 | 0,724 | 0,004 | 0,728 |
| 4 | Ул.Розы Люксембург 86а | 0,0178 | 0,0071 | 1,126 | 0,078 | 1,204 |
| 5 | Ул.Розы Люксембург 102 | 0,2745 | 0,0356 | 12,7 | 0,436 | 13,136 |
| 6 | Ул.Розы Люксембург 100 | 0,3644 | 0,0353 | 13,862 | 0,430 | 14,292 |
| 7 | Ул.Розы Люксембург 98 | 0,1843 | 0,0189 | 9,741 | 0,231 | 9,972 |
| 8 | Ул.Розы Люксембург 96 | 0,3942 | 0,0542 | 21,03 | 0,659 | 21,688 |
| 9 | Ул.Розы Люксембург 94 | 0,4355 | 0,0545 | 21,449 | 0,665 | 22,114 |
| 10 | Ул.Розы Люксембург 92 | 0,3199 | 0,0372 | 12,461 | 0,454 | 12,916 |
| 11 | Ул.Розы Люксембург 90 | 0,2777 | 0,0523 | 8,988 | 0,639 | 9,627 |
| 12 | Ул.Розы Люксембург 88 | 0,3445 | 0,0441 | 10,883 | 0,474 | 11,358 |
| 13 | Ул.Розы Люксембург 86 | 0,2634 | 0,0406 | 6,357 | 0,440 | 6,798 |
| 14 | Ул.Розы Люксембург 84 | 0,2716 | 0,0491 | 7,364 | 0,531 | 7,895 |
| 15 | Ул.Розы Люксембург 82 | 0,3563 | 0,0454 | 6,72 | 0,496 | 7,216 |
| 16 | Ул.Розы Люксембург 80 | 0,3649 | 0,0365 | 8,519 | 0,397 | 8,916 |
| 17 | Ул.Пушкина 10 | 0,0068 | 0,0013 | 0,973 | 0,014 | 0,988 |
| 18 | Ул.Пушкина 9 | 0,0046 | 0,0003 | 0,863 | 0,003 | 0,866 |
| 19 | Ул.Пушкина 8 | 0,0049 | 0,0003 | 0,693 | 0,003 | 0,696 |
| 20 | Ул.Пушкина 3А | 0,0214 | 0,0013 | 3,611 | 0,013 | 3,624 |
| 21 | Ул.Пушкина 3 | 0,005 | 0,0002 | 0,72 | 0,002 | 0,723 |
| 22 | Ул.Нагорная 2 | 0,28 | 0,0413 | 9,728 | 0,508 | 10,235 |
| 23 | Ул.Нагорная 1 | 0,2988 | 0,0403 | 12,109 | 0,491 | 12,601 |
| 24 | Ул.Ленина 42А | 0,0139 | 0,0012 | 0,741 | 0,013 | 0,755 |
| 25 | Ул.Ленина 36/3 | 0,004 | 0 | 0,376 | 0,000 | 0,376 |
| 26 | Ул.Ленина 36/2 | 0,067 | 0,002 | 5,579 | 0,020 | 5,599 |
| 27 | Ул.Ленина 36 | 0,067 | 0,0002 | 4,054 | 0,002 | 4,056 |
| 28 | Ул.Ленина 30 | 0,0539 | 0,001 | 3,928 | 0,010 | 3,938 |
| 29 | Ул.Ленина 28 | 0,0054 | 0,0028 | 0,426 | 0,029 | 0,455 |
| 30 | Ул.Ленина 26 | 0,244 | 0,056 | 11,891 | 0,565 | 12,457 |
| 31 | Ул.Ленина 17/1 | 0,05 | 0,0011 | 2,228 | 0,012 | 2,240 |
| 32 | Ул.Ленина 14 | 0,1017 | 0,0204 | 7,166 | 0,208 | 7,374 |
| 33 | Ул.Ленина 12А | 0,0094 | 0,002 | 1,316 | 0,021 | 1,337 |
| 34 | Ул.Ленина 10 | 0,1398 | 0,00689 | 10,202 | 0,070 | 10,272 |
| 35 | Ул.Ленина 2А | 0,08 | 0,009 | 13,121 | 0,091 | 13,212 |
| 36 | Ул.Жукова 71 | 0,4138 | 0,01382 | 19,902 | 0,169 | 20,071 |
| 37 | Ул.Жукова 53 | 0,0055 | 0,0006 | 0,56 | 0,008 | 0,568 |
| 38 | Ул.Жукова 51 | 0,0055 | 0,0006 | 0,566 | 0,008 | 0,574 |
| 39 | Ул.Жукова 47 | 0,0053 | 0,0005 | 0,581 | 0,007 | 0,588 |
| 40 | Ул.Жукова 45 | 0,0055 | 0,0006 | 0,59 | 0,008 | 0,598 |
| 41 | Ул.Жукова 43 | 0,0023 | 0,0002 | 0,248 | 0,003 | 0,251 |
| 42 | Ул.Жукова 27 | 0,2381 | 0,0293 | 7,504 | 0,361 | 7,864 |
| 43 | Ул.Жукова 25 | 0 | 0,0002 | 0 | 0,004 | 0,004 |
| 44 | Ул.Жукова 23 | 0,4318 | 0,0658 | 14,144 | 0,708 | 14,851 |
| 45 | Ул.Жукова 21 | 0,0318 | 0,0003 | 2,3 | 0,003 | 2,304 |
| 46 | Ул.Жукова 2 | 0,01 | 0,0003 | 0,55 | 0,003 | 0,553 |
| 47 | Ул.Бажукова 78 | 0,007 | 0 | 0,857 | 0,000 | 0,857 |
| 48 | Ул.Бажукова 74 | 0,004 | 0,0002 | 0,491 | 0,002 | 0,493 |
| 49 | Ул.Бажукова 72 | 0,0046 | 0,0002 | 0,565 | 0,002 | 0,567 |
| 50 | Ул.Бажукова 54 | 0,0068 | 0,0002 | 1,056 | 0,002 | 1,058 |
| 51 | Ул.Бажукова 52 | 0,027 | 0 | 4,457 | 0,000 | 4,457 |
| 52 | Ул.Бажукова 44 | 0,0045 | 0,0002 | 0,806 | 0,002 | 0,809 |
| 53 | Ул.Бажукова 42 | 0,0346 | 0,0022 | 4,313 | 0,022 | 4,336 |
| 54 | Ул.Бажукова 40 | 0,0061 | 0,0003 | 1,145 | 0,003 | 1,148 |
| 55 | Ул.Бажукова 38 | 0,002 | 0,0016 | 0,376 | 0,017 | 0,393 |
| 56 | Ул.Бажукова 36 | 0,0056 | 0,0003 | 1,053 | 0,003 | 1,056 |
| 57 | Ул.Бажукова 34 | 0,0078 | 0,0002 | 1,468 | 0,002 | 1,470 |
| 58 | Ул.Бажукова 32 | 0,0077 | 0,0003 | 1,455 | 0,003 | 1,458 |
| 59 | Ул.Бажукова 30 | 0,0082 | 0,0005 | 1,565 | 0,005 | 1,570 |
| 60 | Ул.Бажукова 28 | 0,0088 | 0,0002 | 1,143 | 0,002 | 1,145 |
| 61 | Ул.Бажукова 28 | 0,0188 | 0,0002 | 2,546 | 0,002 | 2,548 |
| 62 | Ул.Бажукова 25 | 0,0051 | 0,0003 | 0,401 | 0,003 | 0,404 |
| 63 | Ул.Бажукова 24 | 0,0077 | 0,002 | 1,278 | 0,020 | 1,298 |
| 64 | Ул.Бажукова 22 | 0,0049 | 0,0003 | 0,767 | 0,003 | 0,770 |
| 65 | Ул.Бажукова 21а | 0,014 | 0,0013 | 2,251 | 0,013 | 2,264 |
| 66 | Ул.Бажукова 20 | 0,0046 | 0,0003 | 0,72 | 0,003 | 0,724 |
| 67 | Ул.Бажукова 17 | 0,0406 | 0,0028 | 6,098 | 0,028 | 6,127 |
| 68 | Ул.Бажукова 16 | 0,0053 | 0,0003 | 0,772 | 0,003 | 0,775 |
| 69 | Ул.Бажукова 15 | 0,0368 | 0,0005 | 4,289 | 0,005 | 4,294 |
| 70 | Ул.Бажукова 14 | 0,005 | 0 | 0,719 | 0,000 | 0,719 |
| 71 | Ул.Бажукова 13 | 0,0067 | 0,0003 | 1,152 | 0,003 | 1,155 |
| 72 | Ул.Бажукова 12 | 0,0066 | 0,0005 | 0,936 | 0,005 | 0,941 |
| 73 | Ул.Бажукова 10 | 0,0052 | 0,0003 | 0,74 | 0,003 | 0,743 |
| 74 | Ул.Бажукова 8 | 0,0092 | 0,0005 | 1,275 | 0,005 | 1,280 |
| 75 | Ул.Бажукова 6 | 0,0042 | 0,0003 | 0,595 | 0,003 | 0,599 |
| 76 | Ул.Бажукова 5 | 0,0048 | 0,0002 | 0,902 | 0,002 | 0,904 |
| 77 | Ул.Бажукова 4 | 0,0055 | 0,0005 | 0,777 | 0,005 | 0,782 |
| 78 | Ул.Бажукова 2 | 0,0057 | 0,0002 | 0,811 | 0,002 | 0,813 |
| 79 | Ул.Бажукова 1 | 0,0179 | 0,0022 | 3,34 | 0,022 | 3,362 |
| 80 | Ул.Ленина 19 | 0,0086 | 0,0016 | 0,374 | 0,022 | 0,397 |
| 81 | Ул.Ленина 25 | 0,0777 | 0,001 | 4,145 | 0,017 | 4,161 |
| 82 | Ул.Ким 8 | 0,011 | 0,0024 | 0,055 | 0,042 | 0,593 |
| 83 | Ул.Розы Люксембург 98а | 0,024 | 0,0189 | 1,238 | 0,028 | 1,514 |
| 84 | Ул.Бажукова 46 | 0,0045 | 0,0002 | 0,78 | 0,002 | 0,782 |
| 85 | Ул.Бажукова 50 | 0,0222 | 0,0002 | 3,33 | 0,002 | 3,329 |
| 86 | Ул.Уральская 5 | 0,024 | 0,0189 | 1,238 | 0,028 | 1,514 |
| 87 | Ул.Ленина 42 | 0,0421 | 0,003 | 1,161 | 0,027 | 1,187 |
| ИТОГО | 7,24 | 1,02 | 359,18 | 15,99 | 375,399 |

Таблица 9.

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «Курорт»

| № | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учрежден. | 0,573 | 0,0563 | 34,40 | 0,5784 | 34,98 |
| 2 | МЧС | 0,119 | 0,0004 | 7,65 | 0,0047 | 7,65 |
| 3 | Пер.Солнечный 1 | 0,0624 | 0,0337 | 5,36 | 0,3528 | 5,72 |
| 4 | Пер.Солнечный 2 | 0,3655 | 0,0586 | 22,34 | 0,6139 | 22,95 |
| 5 | Пер.Солнечный 3 | 0,3988 | 0,0636 | 21,05 | 0,6667 | 21,72 |
| 6 | Пер.Солнечный 4 | 0,2276 | 0,0461 | 10,91 | 0,4858 | 11,39 |
| 7 | Пер.Солнечный 4а | 0,3 | 0,0137 | 14,31 | 0,1445 | 14,46 |
| 8 | Ул.50 лет Октября 30 | 0,0047 | 0,0003 | 0,83 | 0,0031 | 0,83 |
| 9 | Ул.Фрунзе 31 | 0,0062 | 0,0004 | 0,72 | 0,0046 | 0,72 |
| 10 | Ул.Коммунистическая 1 | 0,2931 | 0,0403 | 11,30 | 0,4477 | 11,75 |
| 11 | Ул.Королева 1 | 0,0146 | 0,002 | 2,39 | 0,0207 | 2,41 |
| 12 | Ул.Королева 3 | 0,0066 | 0,001 | 1,17 | 0,0104 | 1,18 |
| 13 | Ул.Королева 4 | 0,0149 | 0,0015 | 2,49 | 0,0155 | 2,50 |
| 14 | Ул.Королева 6 | 0,0119 | 0,0018 | 2,06 | 0,0185 | 2,08 |
| 15 | Ул.Ленина 2 | 0,145 | 0,002 | 9,81 | 0,0202 | 9,83 |
| 16 | Ул.Ленина 4 | 0,08 | 0,002 | 6,22 | 0,0203 | 6,24 |
| 17 | Ул.Ленина 6 | 0,004 | 0,002 | 0,49 | 0,0230 | 0,51 |
| 18 | Ул.Ленина 8 | 0,041 | 0,006 | 6,64 | 0,0606 | 6,70 |
| 19 | Ул.Пионеров 83 | 0,1851 | 0,03629 | 34,90 | 0,4659 | 35,37 |
| 20 | Ул.Ленина 21 | 0,0855 | 0,0041 | 4,77 | 0,0426 | 4,82 |
| 21 | Ул.Ленина 52 | 0,1249 | 0,00327 | 4,61 | 0,0365 | 4,65 |
| 22 | Ул.Ленина 57 | 0,26086 | 0,00345 | 11,06 | 0,0387 | 11,10 |
| 23 | Ул.Мастеров 2 | 0,012 | 0,0023 | 2,03 | 0,0241 | 2,05 |
| 24 | Ул.Мастеров 3 | 0,0143 | 0,0023 | 2,38 | 0,0240 | 2,41 |
| 25 | Ул.Мастеров 4 | 0,0119 | 0,0005 | 2,03 | 0,0052 | 2,03 |
| 26 | Ул.Нагорная 23 | 0,0059 | 0,0003 | 0,61 | 0,0032 | 0,61 |
| 27 | Ул.Нагорная 24 | 0,0057 | 0,0006 | 0,60 | 0,0063 | 0,60 |
| 28 | Ул.Осиновая 1 | 0,0193 | 0,0028 | 2,97 | 0,0322 | 3,01 |
| 29 | Ул.Осиновая 2 | 0,0194 | 0,0016 | 2,74 | 0,0184 | 2,76 |
| 30 | Ул.Первомайская 2-1 | 0,0011 | 0,001 | 0,11 | 0,0138 | 0,12 |
| 31 | Ул.Первомайская 2-2 | 0,0105 | 0,0032 | 1,02 | 0,0375 | 1,06 |
| 32 | Ул.Первомайская 3 | 0,0196 | 0,0013 | 2,03 | 0,0151 | 2,05 |
| 33 | Ул.Пинонеров 88 | 0,1641 | 0,0006 | 24,69 | 0,0070 | 24,69 |
| 34 | Ул.Пионеров 86 | 0,1641 | 0,0274 | 16,25 | 0,3169 | 16,56 |
| 35 | Ул.Пионеров 92 | 0,0094 | 0,0003 | 2,27 | 0,0035 | 2,28 |
| 36 | Ул.Победы 7 | 0,06884 | 0,005 | 5,18 | 0,0514 | 5,23 |
| 37 | Ул.Победы 8 | 0,0066 | 0,0003 | 1,09 | 0,0032 | 1,09 |
| 38 | Ул.Победы 9 | 0,0177 | 0,004 | 2,32 | 0,0414 | 2,36 |
| 39 | Ул.Поперечная 2 | 0,18797 | 0,027065 | 20,68 | 0,2821 | 20,96 |
| 40 | Ул.Равенства 2 | 0,0137 | 0,0008 | 1,66 | 0,0086 | 1,67 |
| 41 | Ул.Роза Люксембург 9 | 0,0056 | 0,002 | 1,01 | 0,0212 | 1,03 |
| 42 | Ул.Сибирский 2 | 0,0054 | 0,0002 | 0,46 | 0,0022 | 0,46 |
| 43 | Ул.Сибирский 6 | 0,0855 | 0,0091 | 4,85 | 0,0949 | 4,94 |
| 44 | Ул.Советская 7 | 0,008 | 0,0018 | 1,30 | 0,0196 | 1,32 |
| 45 | Ул.Советская 9 | 0,0078 | 0,002 | 1,30 | 0,0216 | 1,32 |
| 46 | Ул.Сосновская 9 | 0,0196 | 0,0016 | 5,23 | 0,0182 | 5,25 |
| 47 | Ул.Титова 39 | 0,21114 | 0,02055 | 8,47 | 0,2298 | 8,70 |
| 48 | Ул.Титова 41 | 0,13049 | 0 | 7,53 | 0,0000 | 7,53 |
| 49 | Ул.Титова 67 | 0,1 | 0 | 7,43 | 0,0000 | 7,43 |
| 50 | Ул.Титова 81 | 0,1342 | 0,04081 | 4,40 | 0,4356 | 4,84 |
| 51 | Ул.Титова 147а | 0,005 | 0 | 0,52 | 0,0000 | 0,52 |
| 52 | Ул.Уральская 9 | 0,0086 | 0,0002 | 0,83 | 0,0021 | 0,83 |
| 53 | Ул.Уральская 11 | 0,0804 | 0,011 | 6,57 | 0,1141 | 6,69 |
| 54 | Ул.Фрунзе 22 | 0,025 | 0,016 | 2,66 | 0,1813 | 2,84 |
| 55 | Ул.Фрунзе 45 | 0 | 0,0004 | 0,00 | 0,0073 | 0,01 |
| 56 | Ул.Фрунзе 47 | 0,0049 | 0,0002 | 0,57 | 0,0022 | 0,58 |
| 57 | Ул.Фрунзе 49 | 0,0653 | 0,0006 | 7,13 | 0,0062 | 7,13 |
| 58 | Ул.Фрунзе 53 | 0,0028 | 0,0002 | 0,40 | 0,0021 | 0,40 |
| 59 | Ул.Фрунзе 55 | 0,0035 | 0,0002 | 0,56 | 0,0021 | 0,56 |
| 60 | Ул.Фрунзе 56 | 0,0059 | 0,0002 | 0,61 | 0,0022 | 0,61 |
| 61 | Ул.Фрунзе 57 | 0,0044 | 0,0002 | 0,48 | 0,0021 | 0,48 |
| 62 | Ул.Фрунзе 60 | 0,0059 | 0,0002 | 0,60 | 0,0021 | 0,61 |
| 63 | Ул.Фрунзе 62 | 0,0033 | 0,0003 | 0,34 | 0,0032 | 0,34 |
| 64 | Ул.Фрунзе 65 | 0,006 | 0,0004 | 0,63 | 0,0042 | 0,63 |
| 65 | Ул.Фрунзе 67 | 0,1 | 0 | 8,27 | 0,0000 | 8,27 |
| 66 | Ул.Фрунзе 103 | 0,005 | 0,0003 | 1,41 | 0,0035 | 1,41 |
| 67 | Ул.Фрунзе 116 | 0,0107 | 0,0003 | 1,33 | 0,0035 | 1,33 |
| 68 | Ул.Фрунзе 120 | 0,0037 | 0,0002 | 0,50 | 0,0024 | 0,50 |
| 69 | Ул.Фрунзе 124 | 0,0194 | 0,0013 | 2,00 | 0,0154 | 2,01 |
| 70 | Ул.Фрунзе 126 | 0,0227 | 0,0013 | 2,14 | 0,0154 | 2,16 |
| 71 | Ул.Фрунзе 128 | 0,0227 | 0,0006 | 2,06 | 0,0072 | 2,06 |
| 72 | Ул.Швецова 5 | 0,0382 | 0,0013 | 2,65 | 0,0158 | 2,66 |
| 73 | Ул.Победы 11 | 0,0177 | 0,004 | 2,18 | 0,0460 | 2,23 |
| 74 | Ул.Титова 2 | 0,0082 | 0,002 | 1,56 | 0,0227 | 1,58 |
| ИТОГО | 5,2538 | 0,5796 | 394,09 | 6,2752 | 400,37 |

Таблица 10.

Потребители, подключенные к котельной МУП «Энергоресурс» по направлению «ул. Федотова»

| № | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Запрудная 2 | 0,0048 | 0,0002 | 0,842 | 0,0022 | 0,8446 |
| 2 | Ул.Федотова 21 | 0,005 | 0 | 0,901 | 0 | 0,901 |
| 3 | Ул.Клубная 1 | 0,0039 | 0,0002 | 0,67 | 0,0021 | 0,6718 |
| 4 | Ул.Клубная 4 | 0,005 | 0 | 0,81 | 0 | 0,8101 |
| 5 | Ул.Клубная 5 | 0,0062 | 0,0005 | 0,979 | 0,0053 | 0,9841 |
| 6 | Ул.Клубная 6 | 0,0055 | 0,0003 | 0,866 | 0,0032 | 0,8696 |
| 7 | Ул.Клубная 7 | 0,0069 | 0,0002 | 1,058 | 0,0022 | 1,0598 |
| 8 | Ул.Федотова 1 | 0,0809 | 0,0041 | 13,118 | 0,0414 | 13,159 |
| 9 | Ул.Федотова 3 | 0,0072 | 0,0002 | 1,588 | 0,002 | 1,5904 |
| 10 | Ул.Федотова 5 | 0,0087 | 0,0002 | 1,84 | 0,002 | 1,8422 |
| 11 | Ул.Федотова 6 | 0,0171 | 0,0006 | 4,294 | 0,0061 | 4,3002 |
| 12 | Ул.Федотова 7 | 0,0033 | 0,0002 | 0,697 | 0,0021 | 0,6992 |
| 13 | Ул.Федотова 9 | 0,0029 | 0,0002 | 0,593 | 0,0021 | 0,595 |
| 14 | Ул.Федотова 10 | 0,0111 | 0,0008 | 2,543 | 0,0082 | 2,5514 |
| 15 | Ул.Федотова 11 | 0,0044 | 0,0002 | 0,865 | 0,002 | 0,8668 |
| 16 | Ул.Федотова 13 | 0,0022 | 0,0002 | 0,422 | 0,0021 | 0,4244 |
| 17 | Ул.Федотова 14 | 0,0095 | 0,0002 | 2,138 | 0,002 | 2,1404 |
| 18 | Ул.Федотова 16 | 0,0066 | 0,0002 | 1,408 | 0,002 | 1,4101 |
| 19 | Ул.Федотова 17 | 0,0323 | 0,002 | 4,713 | 0,0204 | 4,7331 |
| 20 | Ул.Федотова 19 | 0,032 | 0,0044 | 4,594 | 0,045 | 4,6391 |
| 21 | Ул.Федотова 22 | 0,003 | 0,0002 | 0,62 | 0,0021 | 0,6222 |
| 22 | Ул.Федотова 23 | 0,0051 | 0 | 0,921 | 0 | 0,9205 |
| 23 | Ул.Федотова 24 | 0,0041 | 0 | 0,819 | 0 | 0,8187 |
| 24 | Ул.Федотова 25 | 0,0045 | 0 | 0,813 | 0 | 0,8131 |
| 25 | Ул.Федотова 26 | 0,0059 | 0,0002 | 1,131 | 0,0021 | 1,1333 |
| 26 | Ул.Федотова 27 | 0,0066 | 0,0002 | 1,177 | 0,0021 | 1,1788 |
| 27 | Ул.Федотова 28 | 0,0042 | 0,0002 | 0,803 | 0,0021 | 0,8049 |
| 28 | Ул.Федотова 30 | 0,0033 | 0,0002 | 0,618 | 0,0021 | 0,62 |
| 29 | Ул.Федотова 32 | 0,0039 | 0,0003 | 0,719 | 0,0031 | 0,722 |
| 30 | Ул.Федотова 34 | 0,0105 | 0,0005 | 1,794 | 0,0051 | 1,7995 |
| 31 | Ул.Федотова 36 | 0,0076 | 0,0002 | 1,332 | 0,0021 | 1,3338 |
| 32 | Ул.Федотова 38 | 0,0026 | 0,0002 | 0,471 | 0,0021 | 0,4733 |
| 33 | Ул.Федотова 40 | 0,0054 | 0,0002 | 0,962 | 0,0021 | 0,9636 |
| 34 | Ул.Федотова 42 | 0,0054 | 0,0002 | 0,964 | 0,0021 | 0,9656 |
| 35 | Ул.Федотова 44 | 0,005 | 0,0002 | 0,887 | 0,0021 | 0,8893 |
| 36 | Ул.Федотова 46 | 0,0055 | 0,0002 | 0,973 | 0,0021 | 0,9756 |
| 37 | МБУ | 0,0171 | 0,0002 | 4,689 | 0,006 | 4,69 |
| 38 | Ул.Запрудная 3 | 0,0072 | 0,002 | 1,232 | 0,0208 | 1,25 |
| ИТОГО | 0,3624 | 0,0201 | 65,864 | 0,2105 | 66,0731 |

1.4 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения от котельной № 1

1.4.1 Общие данные котельной №1

Котельная предназначена для отопления жилищного фонда и объектов соцкультбыта. Котельная автоматизированная, отдельно-стоящая, газодизельная в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. Котельная представляет собой технологический комплекс, состоящий из: ряда транспортабельных блок-модулей с расположенным внутри технологическим оборудованием и трубопроводами; деталей и промежуточных элементов соединения модулей между собой; дымовых труб.

Здание котельной состоит из девяти блок-модулей размерами 12000/3400/3300 (длина/ширина/высота) каждый. Во время монтажа блок-модули устанавливаются на фундамент и стыкуются между собой, образуя единое здание.

Котельная рассчитана на работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СП 89.13330.2012.

Котельная введена в эксплуатацию в 2018 году.

В котельной организована двухконтурная система – внутренний (котловой) контур и наружный сетевой контур. Для нагрева сетевой воды (теплоноситель – вода внутреннего контура) установлены сетевые подогреватели производства Инвест-С. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружном контуре циркуляции установлено четыре насоса «WILO» Германия (два-три в работе, один-два – в резерве). В котловом контуре для циркуляции у каждого водогрейного котла установлено по одному циркуляционному насосу. Для подпитки контуров циркуляции установлены три подпиточных насоса и два бака исходной воды.

Для наружной тепловой сети установлен температурный график 95-70 оС, для внутреннего контура 105-80 оС.

В качестве теплогенерирующего оборудования в котельной установлены пять водогрейных котлов ТТ100 (производство «Энтророс») мощностью 5,0 МВт каждый.

Водоснабжение и водоподготовка

Водоподготовка в котельной предусмотрена только для внутреннего (котлового) контура, которая включает в себя установку умягчения воды непрерывного действия, состоящую из двух фильтров (баллонов из стеклопластика), управляющего клапана, бака раствора соли (фидера), блока питания, комплекта присоединителей. В любой момент один из баллонов установки находится в режиме умягчения, второй – в режиме регенерации или ожидания. Водоподготовка для подпиточной воды наружного (сетевого) контура проектом не предусмотрена.

Потребители

К котельной подключено 43 потребителя. В перспективе, на данную котельную планируется переключить 105 потребителей муниципального и жилого фонда от котельной МУП «Энергоресурс».

Система автоматизации и учета

Система автоматизации предназначена для управления технологическими процессами и оборудованием котельной, выполнена в объеме, необходимом для работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала и предусматривает:

- автоматизацию котлов;

- автоматизацию технологического процесса;

- контроль загазованности;

- сигнализацию аварийных параметров;

- визуализацию текущих параметров;

- диспетчеризацию;

- коммерческий учет потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов: электроэнергии; природного газа; тепловой энергии; исходной и подпиточной воды.

От котельной №1 осуществляется теплоснабжение по 2 направлениям:

- Направление городок Гагарина вверх:

Qобщ=2,42 Гкал/ч;

Qот=1,95 Гкал/ч;

Qгвс=0,20 Гкал/ч;

Потери=0,27 Гкал/ч;

- Направление городок Гагарина низ:

Qобщ=2,12 Гкал/ч;

Qот=1,79 Гкал/ч;

Qгвс=0,12 Гкал/ч;

Потери=0,21 Гкал/ч;

В перспективе, от котельной №1 планируется осуществлять теплоснабжение по 5 направлениям:

- Направление ТУСМ – ул. Коммунистическая:

Qобщ=3,43 Гкал/ч;

Qот=2,76 Гкал/ч;

Qгвс=0,18 Гкал/ч;

Потери=0,496 Гкал/ч;

- Направление городок Гагарина вверх:

Qобщ=2,42 Гкал/ч;

Qот=1,95 Гкал/ч;

Qгвс=0,20 Гкал/ч;

Потери=0,27 Гкал/ч;

- Направление городок Гагарина низ:

Qобщ=2,12 Гкал/ч;

Qот=1,79 Гкал/ч;

Qгвс=0,12 Гкал/ч;

Потери=0,21 Гкал/ч;

- Направление переулок Солнечный:

Qобщ=1,94 Гкал/ч;

Qот=1,5 Гкал/ч;

Qгвс=0,17 Гкал/ч;

Потери=0,27 Гкал/ч;

- Направление ул. Уральская – Жукова:

Qобщ=8,09 Гкал/ч;

Qот=6,6 Гкал/ч;

Qгвс=0,64 Гкал/ч;

Потери=0,794 Гкал/ч.

На рисунке 5 представлена планируемая схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №1 по 5-ти направлениям.

Сведения об установленном оборудовании на котельной №1 приведены в таблице 11.

Рис. 5 - Планируемая схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №1 по 5-ти направлениям.

Таблица 11

Сведения об установленном оборудовании на котельной №1

| Наименование Оборудования | Тип, марка | Кол. шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |
| Котельная | Водогрейная, блочно-модульная, режим работы - круглогодичный | 1 | 2017 | Расчетная теплопроизводительность 21,5 Гкал/ч (25,0 МВт), Планируемая присоединенная нагрузка 17,99 Гкал/ч |
| Топливо | Основное - природный газ, резервное - дизельное |  |  | Запас дизельного топлива – 3 м3 |
| Здание котельной | 9 блок-модулей из сэндвич-панелей, |  | 2017 |  |
| Кровля котельной | Двускатная, оцинкованная |  |  |  |
| Дымовая труба | стальная | 5 | 2017 | Д=300 мм; Н=22 м, |
| Электроснабжение | 6/0,4 |  |  | 2 подстанции ХВО 1 (два ввода) и ХВО 2 (два ввода) |
| Бак запаса исходной воды | Стальной, круглый | 2 | 2017 | V=400 м3 каждый |
| Котлы |
| Водогрейный котел | Стальной жаротрубный ТТ100 -5000 Термотроник | 5 | 2017 | W=4,299 Гкал/ч; Рmax=0,6 МПа; tmax=115 0С |
| Насосы |
| Сетевой | WILO IL 200/400-90/4 | 4 | 2017 | Q = 600 м3/ч; Н = 40 м вод. ст.; АИР; n-1450об. мин.; N-90 кВт |
| Подпиточный сетевого контура | WILO IL 65/160-7,5/2 | 3 | 2017 | Q = 60 м3/ч; Н = 30 м вод. ст.; АИР; n-2900 об. мин.; N-7,5 кВт |
| Циркуляционный котлового контура | WILO 100/165-11/2 | 5 | 2017 | Q = 200м3/ч; Н = 27 м вод. ст.; АИР; n-2900 об. мин.; N-11 кВт |
| Циркуляционный котлового контура | WILO тип TOP-SD 32/10 | 2 | 2017 | Qmax = 11 м3/ч; Нmax = 11 м вод. ст.; АИР; n-2900 об. мин.; N-11 кВт |
| Автоматическая установка умягчения воды котлового контура |  | 1 | 2017 | Qном = 0,8 м3/ч; Р = 2,5÷6,0 кгс/см2 |
| Теплообменное оборудование |
| Теплообменник водоводяной пластинчатый | Инвест-С тип Sm22 | 2 | 2017 | Ду100; tmax =150 0C; Р=10 кгс/см2 |
| Теплообменник водоводяной пластинчатый сетевого контура | Инвест-С тип Sm79А | 3 | 2017 | Ду50; tmax=150 0C; Р=10 кгс/см2 |
| Запорная арматура |
| Задвижка чугунная фланцевая Затвор поворотный Кран шаровой фланцевый (газ) | Ду250 Ду 200... Ду 250 Ду65 ALSO КШФ Ду 250 ALSO КШФ Ду 250 |  | 2017 2017 2017 2017 2017 | Рmax=1,6 МПа; tmax= 225 0С Рmax=1,6 МПа; tmax= 225 0С Рmax=1,6 МПа; tmax= 200 0С Рmax=1,6 МПа; tmax= 200 0С Рmax=1,6 МПа; tmax= 200 0С Рmax=1,6 МПа; tmax= 200 0С |
| Трехходовой регулирующий клапан | Broen тип G3FMT EN-GJS-400-15 | 1 | 2017 | Ду300; Рmax=1,6 МПа; tmax= 300 0С |
| Смесительный клапан трехточечный | ESBE AB ara 651 | 1 | 2017 | Привод серии ARA600 230В переменного тока |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |
| Учет расхода исходной Воды | Счетчик крыльчатый импульсный ВСХНд 80 B-HV PoWoGaz | 1 | 2017 | Ду80; Q=0,5÷200 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 5÷50 0С |
| Учет расхода подпиточной воды сетевого контура | Счетчик крыльчатый импульсный ВСХНд 80 B-HV PoWoGaz | 1 | 2017 | Ду80; Q=0,5÷200 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 5÷50 0С |
| Учет расхода подпиточной воды котлового контура | Счетчик крыльчатый сухоходный ВСХ15 B/H-АV | 1 | 2017 | Ду15; Q=1,5 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 90 0С |
| Учет расхода подпиточной воды котлового контура | Счетчик крыльчатый сухоходный СГВ15Д Бетар | 1 | 2017 | Ду15; Q=1,5 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 5÷50 0С |
| Учет расхода газа | Счетчик газа ротационный RVG G400 Счетчик газа СГ-16МТ-650-Р | 1 5 | 2017 2017 | Ду100; Q=13÷650 м3/ч; Рmax=1,6 МПа Ду100; Q=10÷100 м3/ч; Рmax=1,6 МПа |
| Учет расхода тепловой энергии | Тепловычислитель Эльф-04n Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ | 1 4 6 | 2017 2017 2017 | Шкала прибора 0÷100 000 м3/ч Ду 150; Q=9,55÷764,1 м3/ч; tmax=150 0С; Рmax=2,5 МПа Ду 100; Q=4,2÷339,6 м3/ч; tmax=150 0С; Рmax=2,5 МПа |

1.4.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №1

Общая протяженность тепловых сетей составляет 11 540 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) составляет Q=15,35 Гкал/ч.

Расчетный расход теплоносителя составляет Gрасч = 614 м3/ч.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях присоединенных к котельной №1 составляют 1,99 Гкал/ч (14,9%).

Нормативные тепловые потери составляют 1,24 Гкал/ч (9,3%).

Относительно небольшие тепловые потери объясняются тем, что большая часть тепловых сетей проложена подземным способом при минимальном  соотношении протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=0,863 км/Гкал.

Наибольшая разность геодезических отметок между котельной и потребителями составляет 78 м.

Для обеспечения требуемого гидравлического режимав тепловых сетях присоединенных к котельной №1 требуется провести мероприятия по наладке и регулировке тепловых сетей.

Для тепловой сети присоединенных к котельной №1 установлен температурный график–

95-70 0С.

На рисунке 5 представлена предлагаемая схема наружных тепловых сетей присоединенных к котельной №1.

Потребители, подключенные к котельной №1 указаны в таблице 12.

Таблица 12.

Потребители, подключенные к котельной №1

| № | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Уральская 6 | 0,2087 | 0,00601 | 17,577 | 0,073 | 17,651 |
| 2 | Ул.Уральская 4 | 0,0091 | 0,0003 | 0 | 0,006 | 0,248 |
| 3 | Ул.Уральская 3 | 0,0095 | 0,0003 | 0,724 | 0,004 | 0,728 |
| 4 | Ул.Розы Люксембург 102 | 0,2745 | 0,0356 | 12,7 | 0,436 | 13,136 |
| 5 | Ул.Розы Люксембург 100 | 0,3644 | 0,0353 | 13,862 | 0,430 | 14,292 |
| 6 | Ул.Розы Люксембург 98 | 0,1843 | 0,0189 | 9,741 | 0,231 | 9,972 |
| 7 | Ул.Розы Люксембург 96 | 0,3942 | 0,0542 | 21,03 | 0,659 | 21,688 |
| 8 | Ул.Розы Люксембург 94 | 0,4355 | 0,0545 | 21,449 | 0,665 | 22,114 |
| 9 | Ул.Розы Люксембург 92 | 0,3199 | 0,0372 | 12,461 | 0,454 | 12,916 |
| 10 | Ул.Розы Люксембург 90 | 0,2777 | 0,0523 | 8,988 | 0,639 | 9,627 |
| 11 | Ул.Нагорная 2 | 0,28 | 0,0413 | 9,728 | 0,508 | 10,235 |
| 12 | Ул.Нагорная 1 | 0,2988 | 0,0403 | 12,109 | 0,491 | 12,601 |
| 13 | Ул.Жукова 71 | 0,4138 | 0,01382 | 19,902 | 0,169 | 20,071 |
| 14 | Ул.Жукова 53 | 0,0055 | 0,0006 | 0,56 | 0,008 | 0,568 |
| 15 | Ул.Жукова 51 | 0,0055 | 0,0006 | 0,566 | 0,008 | 0,574 |
| 16 | Ул.Жукова 47 | 0,0053 | 0,0005 | 0,581 | 0,007 | 0,588 |
| 17 | Ул.Жукова 45 | 0,0055 | 0,0006 | 0,59 | 0,008 | 0,598 |
| 18 | Ул.Жукова 43 | 0,0023 | 0,0002 | 0,248 | 0,003 | 0,251 |
| 19 | Ул.Жукова 27 | 0,2381 | 0,0293 | 7,504 | 0,361 | 7,864 |
| 20 | Ул.Ким 8 | 0,011 | 0,0024 | 0,055 | 0,042 | 0,593 |
| 21 | Ул.Розы Люксембург 98а | 0,024 | 0,0189 | 1,238 | 0,028 | 1,514 |
| 22 | Ул.Уральская 5 | 0,024 | 0,0189 | 1,238 | 0,028 | 1,514 |
| 23 | Государственное бюджетное учрежден. | 0,573 | 0,0563 | 34,40 | 0,5784 | 34,98 |
| 24 | Пер.Солнечный 1 | 0,0624 | 0,0337 | 5,36 | 0,3528 | 5,72 |
| 25 | Пер.Солнечный 2 | 0,3655 | 0,0586 | 22,34 | 0,6139 | 22,95 |
| 26 | Пер.Солнечный 3 | 0,3988 | 0,0636 | 21,05 | 0,6667 | 21,72 |
| 27 | Пер.Солнечный 4 | 0,2276 | 0,0461 | 10,91 | 0,4858 | 11,39 |
| 28 | Пер.Солнечный 4а | 0,3 | 0,0137 | 14,31 | 0,1445 | 14,46 |
| 29 | Ул.50 лет Октября 30 | 0,0047 | 0,0003 | 0,83 | 0,0031 | 0,83 |
| 30 | Ул.Фрунзе 31 | 0,0062 | 0,0004 | 0,72 | 0,0046 | 0,72 |
| 31 | Ул.Коммунистическая 1 | 0,2931 | 0,0403 | 11,30 | 0,4477 | 11,75 |
| 32 | Ул.Пионеров 83 | 0,1851 | 0,03629 | 34,90 | 0,4659 | 35,37 |
| 33 | Ул.Ленина 52 | 0,1249 | 0,00327 | 4,61 | 0,0365 | 4,65 |
| 34 | Ул.Ленина 57 | 0,26086 | 0,00345 | 11,06 | 0,0387 | 11,10 |
| 35 | Ул.Нагорная 23 | 0,0059 | 0,0003 | 0,61 | 0,0032 | 0,61 |
| 36 | Ул.Нагорная 24 | 0,0057 | 0,0006 | 0,60 | 0,0063 | 0,60 |
| 37 | Ул.Осиновая 1 | 0,0193 | 0,0028 | 2,97 | 0,0322 | 3,01 |
| 37 | Ул.Осиновая 2 | 0,0194 | 0,0016 | 2,74 | 0,0184 | 2,76 |
| 39 | Ул.Первомайская 2-1 | 0,0011 | 0,001 | 0,11 | 0,0138 | 0,12 |
| 40 | Ул.Первомайская 2-2 | 0,0105 | 0,0032 | 1,02 | 0,0375 | 1,06 |
| 41 | Ул.Первомайская 3 | 0,0196 | 0,0013 | 2,03 | 0,0151 | 2,05 |
| 42 | Ул.Пинонеров 88 | 0,1641 | 0,0006 | 24,69 | 0,0070 | 24,69 |
| 43 | Ул.Пионеров 86 | 0,1641 | 0,0274 | 16,25 | 0,3169 | 16,56 |
| 44 | Ул.Пионеров 92 | 0,0094 | 0,0003 | 2,27 | 0,0035 | 2,28 |
| 45 | Ул.Поперечная 2 | 0,18797 | 0,027065 | 20,68 | 0,2821 | 20,96 |
| 46 | Ул.Равенства 2 | 0,0137 | 0,0008 | 1,66 | 0,0086 | 1,67 |
| 47 | Ул.Роза Люксембург 9 | 0,0056 | 0,002 | 1,01 | 0,0212 | 1,03 |
| 48 | Ул.Сибирский 2 | 0,0054 | 0,0002 | 0,46 | 0,0022 | 0,46 |
| 49 | Ул.Сибирский 6 | 0,0855 | 0,0091 | 4,85 | 0,0949 | 4,94 |
| 50 | Ул.Сосновская 9 | 0,0196 | 0,0016 | 5,23 | 0,0182 | 5,25 |
| 51 | Ул.Титова 39 | 0,21114 | 0,02055 | 8,47 | 0,2298 | 8,70 |
| 52 | Ул.Титова 41 | 0,13049 | 0 | 7,53 | 0,0000 | 7,53 |
| 53 | Ул.Титова 67 | 0,1 | 0 | 7,43 | 0,0000 | 7,43 |
| 54 | Ул.Титова 81 | 0,1342 | 0,04081 | 4,40 | 0,4356 | 4,84 |
| 55 | Ул.Титова 147а | 0,005 | 0 | 0,52 | 0,0000 | 0,52 |
| 56 | Ул.Уральская 9 | 0,0086 | 0,0002 | 0,83 | 0,0021 | 0,83 |
| 57 | Ул.Уральская 11 | 0,0804 | 0,011 | 6,57 | 0,1141 | 6,69 |
| 58 | Ул.Фрунзе 22 | 0,025 | 0,016 | 2,66 | 0,1813 | 2,84 |
| 59 | Ул.Фрунзе 45 | 0 | 0,0004 | 0,00 | 0,0073 | 0,01 |
| 60 | Ул.Фрунзе 47 | 0,0049 | 0,0002 | 0,57 | 0,0022 | 0,58 |
| 61 | Ул.Фрунзе 49 | 0,0653 | 0,0006 | 7,13 | 0,0062 | 7,13 |
| 62 | Ул.Фрунзе 53 | 0,0028 | 0,0002 | 0,40 | 0,0021 | 0,40 |
| 63 | Ул.Фрунзе 55 | 0,0035 | 0,0002 | 0,56 | 0,0021 | 0,56 |
| 64 | Ул.Фрунзе 56 | 0,0059 | 0,0002 | 0,61 | 0,0022 | 0,61 |
| 65 | Ул.Фрунзе 57 | 0,0044 | 0,0002 | 0,48 | 0,0021 | 0,48 |
| 66 | Ул.Фрунзе 60 | 0,0059 | 0,0002 | 0,60 | 0,0021 | 0,61 |
| 67 | Ул.Фрунзе 62 | 0,0033 | 0,0003 | 0,34 | 0,0032 | 0,34 |
| 68 | Ул.Фрунзе 65 | 0,006 | 0,0004 | 0,63 | 0,0042 | 0,63 |
| 69 | Ул.Фрунзе 67 | 0,1 | 0 | 8,27 | 0,0000 | 8,27 |
| 70 | Ул.Фрунзе 103 | 0,005 | 0,0003 | 1,41 | 0,0035 | 1,41 |
| 71 | Ул.Фрунзе 116 | 0,0107 | 0,0003 | 1,33 | 0,0035 | 1,33 |
| 72 | Ул.Фрунзе 120 | 0,0037 | 0,0002 | 0,50 | 0,0024 | 0,50 |
| 73 | Ул.Фрунзе 124 | 0,0194 | 0,0013 | 2,00 | 0,0154 | 2,01 |
| 74 | Ул.Фрунзе 126 | 0,0227 | 0,0013 | 2,14 | 0,0154 | 2,16 |
| 75 | Ул.Фрунзе 128 | 0,0227 | 0,0006 | 2,06 | 0,0072 | 2,06 |
| 76 | Ул.Титова 2 | 0,0082 | 0,002 | 1,56 | 0,0227 | 1,58 |

1.5 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения от котельной № 2.

1.5.1 Общие данные котельной №2

Котельная №2 – это транспортабельная котельная установка типа ТКУ, изготовленная в соответствии с требованиями «Правил…», СП 89.13330.2012, ПУЭ и других нормативных документов. Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СП 89.13330.2012.

Все применяемое оборудование котельной сертифицировано и разрешено для применения Ростехнадзором России.

В котельной установлено 3 жаротрубных водогрейных котла – один Buderus SK 755-600 мощностью 0,52 Гкал/ч и два Buderus SK 755-1040 мощностью 0,89 Гкал/ч каждый.

Для нагрева теплоносителя на нужды отопления установлено два (оба в работе) пластинчатых теплообменника FP 50-93-1-EH тепловой мощностью 1500 кВт каждый.

Для нагрева воды на нужды ГВС установлено два (один рабочий, второй резервный) пластинчатых разборных теплообменника FP 10-23-1EH тепловой мощностью 600 кВт каждый. Циркуляцию теплоносителя в системе отопления обеспечивают два (один рабочий, второй резервный) насоса «Wilo», (Германия). Заполнение, подпитка контуров осуществляется от бака ATV-3000 объемом 3000л с помощью двух (один рабочий, второй резервный) насосов MHIL 903N 3~ («Wilo», Германия), производительностью 5,0 м3/ч при напоре 31 м вод. ст. Предусмотрена аварийная подпитка с пожарного автомобиля.

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в системе отопления и вентиляции предусмотрен сбросной трубопровод с установкой соленоидного клапана, отвод сбрасываемой воды предусмотрен в подпиточный бак.

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котловом контуре предусмотрен бак мембранный расширительный WRV-200 («Wester», Англия), объемом 200л.

Для сглаживания работы подпиточных насосов на линии подпитки предусмотрен гидроаккумулятор ХВС WAV-150 («Wester», Англия), объемом 150л.

Регулирования температуры воды в системе отопления по температурному графику производится трехходовым поворотным клапаном, обеспечивающим подмес воды из обратного трубопровода в подающий в автоматическом режиме.

В настоящее время в котельной организована двухконтурная система – внутренний (котловой) контур и наружный сетевой контур. Контура ГВС нет. Предназначенные для нагрева воды ГВС теплообменники используются для нагрева исходной воды.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС, для котлового контура установлен температурный график 105-80 0С.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной служит хозпитьевая вода из горводопровода. Водоподготовка в котельной предусмотрена для внутреннего (котлового) и наружного (сетевого) контура, состоит из насоса-дозатора реагента (ингибитора коррозии и накипеобразования (комплексоната) JurbySoft 9T), реагентного бака, установки умягчения воды и импульсного водосчетчика.

Потребители тепловой энергии

На данную котельную подключено 45 потребителей.

Система автоматизации и учета

Система автоматизации предназначена для управления технологическими процессами без постоянного присутствия обслуживающего персонала и предусматривает:

- автоматизацию котлов;

- автоматизацию технологического процесса;

- контроль загазованности;

- сигнализацию аварийных параметров;

- визуализацию текущих параметров;

- диспетчеризацию;

- коммерческий учет потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов: электроэнергии; природного газа; тепловой энергии; исходной и подпиточной воды;

Сведения об установленном оборудовании на котельной №2 указаны в таблице 13.

Таблица 13

Сведения об установленном оборудовании на котельной №2

| Наименование Оборудования | Тип, марка | Кол. шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |
| Котельная | Водогрейная, транспортабельная типа ТКУ- 2680, режим работы – круглогодичный |  | 2015 | Расчетная теплопроизводительность 2,3 Гкал/ч (2,68 МВт), Присоединенная нагрузка ,2,033 Гкал/ч (2,4 МВт), по надежности электроснабжения и отпуска тепловой энергии относится ко II категории |
| Топливо | Основное - природный газ, резервное - дизельное |  |  | Запас дизельного топлива 2 м3 |
| Здание котельной | Блочное из сэндвич-панелей, 1 этажное |  | 2015 |  |
| Кровля котельной | Односкатная, оцинкованная |  | 2015 |  |
| Дымовая труба | стальная | 3 | 2015 | Д=300 мм; Н=16 м |
| Бак запаса исходной воды | Пластиковый | 1 | 2015 | объем 3 м3 |
| Электроснабжение | 6/0,4 |  |  | ВРУ одно (два ввода) |
| Водогрейный котел | Buderus SK 755-600 | 1 | 2015 | W=0,52 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
|  | Buderus SK 755-1040 | 2 | 2015 | W=0,89 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
| Насосы |
| Сетевой | WILO 80/190-18,5 | 2 | 2015 | Q = 190 м3/ч; Н = 55 м вод. ст.; n=2900 об./мин.; W-18,5 кВт |
| Циркуляционный греющего контура отопления | WILO IPL 80/120-4 | 2 | 2015 | Q = 120 м3/ч; Н = 18 м вод. ст.; n=2900 об./мин.; W-4,8 кВт |
| Подпиточный | WILO MHIL 903N 3 | 2 | 2015 | Q = 5,0 м3/ч; Н = 31 м вод. ст.; W-1,57 кВт |
| Водоподготовка |
| Дозирование комплексона JorbySoft 9T | НД-STENNER PUMP COMPANY 45MPHH10 | 1 | 2018 | Q = 30,3 л/сут; Н = 6,9 бар.; W-25 Вт |
| Теплообменник | Funke FP 10-23-1EH Funke FP 50-93-1-EH | 2 | 2015 2015 | W=600 кВт; 23 пластины; Ду50; t=150 0C; Р=16 бар W=1 500 кВт; 93 пластины; Ду100; t=150 0C; Р=16 бар |
| Запорная арматура | Поворот. затвор Ду100 Ду 200 Ду 50 Кран шаровый (газ) Ду 50 Ду 80 | 20 4 24 9 2 |  |  |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |
| Учет расхода исходной воды | Водосчетчик | 1 | 2015 |  |
| Учет расхода тепловой энергии | Тепловычислитель Эльф-04n Вихревой электромагнитный преобразователь расхода ВЭПС | 1 2 | 2015 2015 | Шкала прибора 0÷100 000 м3/ч Ду 250; Q=32÷1 000 м3/ч; t=5÷150 0С; Рmax=1,6 МПа |
| Учет расхода газа | Счетчик газа ротационный RVG G40 Корректор объема газа ЕК-270 ГАЗПРИБОР | 1 1 | 2015 2015 | Ду50; Q=1,3÷65 м3/ч; Рmax=1,6 МПа |
| Учет расхода ГВС | Тепловычислитель Эльф-04n | 1 | 2015 | Не используется |
| Учет расхода электроэнергии | Энергомера СЕ 301; | 1 | 2015 |  |
| Манометры | МПЗ-УМ РОС МА | 35 3 | 2015 |  |
| Термометры | БТЗ | 22 | 2015 |  |

1.5.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №2

Общая протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной №2, составляет 2935,7 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=2,033 Гкал/час. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 82,5 м3/ч.

Расчетный расход теплоносителя составляет Gрасч = 80 м3/ч.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях составляют 0,36 Гкал/ч (21,5%).

Тепловые сети - двухтрубные, тупиковые. Система теплоснабжения открытая. Потребители подключены по зависимой схеме. Прокладка магистралей надземная на низких опорах и подземная бесканальная. Состояние тепловой изоляции трубопроводов, проложенных надземным способом неудовлетворительное, требуется замена.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС.

В наружную теплосеть теплоноситель подается по трубопроводу Ду 250 мм, на выходе из котельной теплоноситель распределяется в тепловой камере ТК-1 на три контура теплоснабжения:

- первый контур теплоснабжения (ул. Отдыха – 9 потребителей);

- второй контур теплоснабжения (ул. Вокзальная – 24 потребителя, ответвление на Вокзал – 2 потребителя);

- третий контур теплоснабжения (ул. Дачная – 10 потребителей).

Расчетные тепловые нагрузки котельной №2 по направлениям приведены в таблице 13.

Из данных, приведенных таблице 14, видно, что работа котельной характеризуется большими потерями тепла (21,5%), что связано, в первую очередь, с плохой теплоизоляцией трубопроводов и большим количеством отапливаемого частного и малоэтажного муниципального жилого фонда. Наибольшее количество теплопотерь наблюдается в направлении ул. Вокзальная (0,16 Гкал/ч, 50,9%) – здесь сконцентрирован частный малоэтажного сектор.

Таблица 14

Расчетные тепловые нагрузки котельной №2 по направлениям.

| Направление | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, L, м | Отношение протяж. тепловых сетей L к нагрузке Q (без учета потерь), D, км/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qобщ. (с потерями) | В том числе | Qобщ. (без потерь) |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс | Потери | Потери, % |  |  |  |
| ул. Отдыха | 0,862 | 0,69 | 0,072 | 0,1 | 13,1 | 0,762 | 802,6 | 0,96 |
| ул. Вокзальная | 0,474 | 0,29 | 0,024 | 0,16 | 50,9 | 0,314 | 1454,0 | 5,37 |
| ул. Дачная | 0,697 | 0,55 | 0,047 | 0,1 | 16,7 | 0,597 | 679,1 | 1,13 |
| Итого | 2,033 | 1,53 | 0,143 | 0,36 | 21,5 | 1,673 | 2935,7 | 1,85 |

Технические характеристики тепловой сети, присоединенной к котельной №2, приведены в таблице 15.

Таблица 15

Технические характеристики тепловой сети, присоединенной к котельной №2

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов открытой системы теплоснабжения на выходе из котельной: общих до коллекторов и ответвлений от коллекторов | Ду, мм | Направление: - первый контур Ду 100; - второй контур Ду 70; - третий контур Ду 80 |
| 3 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной, м3 (ГВС и отопление вместе) | т/час | 80-85 |
| 4 | Температурный график | °С | 95-70 |
| 5 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС | Гкал/час | 2,033 |
| 6 | Система теплоснабжения |  | открытая |
| 7 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | зависимая |
| 8 | Характеристика теплосети: подземная, надземная; состояние теплоизоляции, наличие подтопляемых участков |  | Надземная, подземная |
| 9 | Периодичность опрессовок и объем выполненных ремонтов за три последних года | раз в год | 2 |
| 10 | Статистика аварий с указанием номеров участков теплосети и тепловой нагрузки отключаемых потребителей | Кол-во аварий | Данные не предоставлены |

Первый контур теплоснабжения (направление ул. Отдыха)

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «ул. Отдыха» составляет 802,6 м в двухтрубном исчислении.

Фактическая присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=0,862 Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 38 м3/ч.

Расчетные тепловые потери в тепловых сетях по данному направлению составляют 0,1 Гкал/ч (13,1%).

Потребители тепловой энергии по направлению «ул. Отдыха» расположены компактно, вблизи котельной №2 (соотношение протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=0,96 км/Гкал).

К данному направлению подключено 9 потребителей, расположенных вдоль ул. Отдыха. Максимальный перепад отметок уровня земли составляет 13 м.

Второй контур теплоснабжения (направление ул. Вокзальная)

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «ул. Вокзальная» составляет 1454,0 м в двухтрубном исчислении.

Фактическая присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет

Q=0,474 Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 16,8 м3/ч.

Расчетные тепловые потери в тепловых сетях по данному направлению составляют 0,16 Гкал/ч (50,9%).

Большие тепловые потери объясняются тем, что большая часть тепловых сетей проложена надземным способом, состояние тепловой изоляции неудовлетворительное, высокое соотношение протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=5,37 км/Гкал (по сравнению с направлением «Отдыха» D=0,96 км/Гкал)

К данному направлению подключено 26 потребителей, расположенные по ул. Вокзальная (24), и ул. Пристанционная (2).

Максимальный перепад отметок уровня земли составляет 32 м.

Третий контур теплоснабжения (направление ул. Дачная)

Общая протяженность тепловых сетей по направлению «ул. Дачная» составляет 679,1 м в двухтрубном исчислении.

Фактическая присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет

Q=0,697 Гкал/ч. Фактический расход теплоносителя составляет Gфакт = 27, 7 м3/ч.

Расчетные тепловые потери в тепловых сетях по данному направлению составляют 0,1 Гкал/ч (16,7%).

Потребители тепловой энергии по направлению «ул. Дачная» расположены компактно, вблизи котельной №2 (соотношение протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=1,13 км/Гкал).

К данному направлению подключено 10 потребителей, расположенные по ул. Дачная (6), ул. Победы (3), ул. Отдыха (1).

Максимальный перепад отметок уровня земли между потребителями третьего контура теплоснабжения составляет 26м.

Рис. 6 - Существующая схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №2

Таблица 16.

Потребители, подключенные к котельной №2

| № | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзал | 0,023 | 0 | 1,52 | 0 | 1,5199 |
| 3 | ул. Вокзальная 1 | 0,008 | 0,002 | 0,501 | 0,0154 | 0,5009 |
| 4 | ул. Вокзальная 1а | 0,0198 | 0 | 0,878 | 0 | 0,8782 |
| 5 | ул. Вокзальная 1б | 0,0198 | 0 | 0,742 | 0 | 0,7418 |
| 6 | ул. Вокзальная 2а | 0,0198 | 0,006 | 0,876 | 0,0416 | 0,8757 |
| 7 | ул. Вокзальная 3 | 0,008 | 0,002 | 0,54 | 0,0144 | 0,5402 |
| 8 | ул. Вокзальная 5 | 0,0093 | 0,002 | 0,569 | 0,0147 | 0,5692 |
| 9 | ул. Вокзальная 8 | 0,0232 | 0,0052 | 0,822 | 0,0423 | 0,8271 |
| 10 | ул. Вокзальная 9 | 0,0095 | 0,002 | 0,615 | 0,0145 | 0,6155 |
| 11 | ул. Вокзальная 10 | 0,0219 | 0,0032 | 0,809 | 0,0255 | 0,8086 |
| 12 | ул. Вокзальная 11 | 0,005 | 0,002 | 0,524 | 0,0132 | 0,5237 |
| 13 | ул. Вокзальная 12/1 | 0,005 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Вокзальная 12/2 | 0,01 | 0,002 | 0,531 | 0,0158 | 0,5308 |
| 15 | ул. Вокзальная 13 | 0,006 | 0,002 | 0,791 | 0,013 | 0,7906 |
| 16 | ул. Вокзальная 14 | 0,0326 | 0,0029 | 0,899 | 0,0231 | 0,9018 |
| 17 | ул. Вокзальная 15 | 0,0148 | 0,002 | 0,752 | 0,0155 | 0,7523 |
| 18 | ул. Вокзальная 16 | 0,0078 | 0,002 | 0,379 | 0,0161 | 0,3791 |
| 19 | ул. Вокзальная 17 | 0,0054 | 0,002 | 0,538 | 0,0137 | 0,5382 |
| 20 | ул. Вокзальная 18 | 0,005 | 0,002 | 0,316 | 0,0149 | 0,3163 |
| 21 | ул. Вокзальная 19 | 0,0122 | 0,002 | 0,725 | 0,0156 | 0,7249 |
| 22 | ул. Вокзальная 20 | 0,005 | 0 | 0,334 | 0 | 0,3336 |
| 23 | ул. Вокзальная 22 | 0,005 | 0 | 0,405 | 0 | 0,4048 |
| 24 | ул. Вокзальная 24 | 0,006 | 0,002 | 0,541 | 0,0137 | 0,5409 |
| 25 | ул. Вокзальная 26 | 0,004 | 0,002 | 0,492 | 0,0131 | 0,4918 |
| 26 | ул. Вокзальная 30 | 0,004 | 0,002 | 0,547 | 0,0128 | 0,5473 |
| 27 | ул. Дачная 8 | 0,0403 | 0,009 | 1,538 | 0,0645 | 1,5383 |
| 28 | ул. Дачная 9 | 0,0422 | 0,01 | 1,577 | 0,0703 | 1,5769 |
| 29 | ул. Дачная 12 | 0,0933 | 0,02 | 4,244 | 0,13 | 4,2444 |
| 30 | ул. Дачная 14 | 0,0947 | 0,011 | 4,374 | 0,0739 | 4,3738 |
| 31 | ул. Дачная 16 | 0,0904 | 0,024 | 3,966 | 0,1608 | 3,9658 |
| 32 | ул. Дачная 18 | 0,0923 | 0,026 | 4,35 | 0,1721 | 4,3496 |
| 33 | ул. Отдыха 2 | 0,048 | 0,0032 | 2,662 | 0,0209 | 2,6616 |
| 34 | ул. Отдыха 3 | 0,0195 | 0,0023 | 3,613 | 0,0124 | 3,6128 |
| 35 | ул. Отдыха 4 | 0,0627 | 0,0098 | 5,678 | 0,0536 | 5,6777 |
| 36 | ул. Отдыха 5 | 0,019 | 0,0024 | 3,576 | 0,0124 | 3,5761 |
| 37 | ул. Отдыха 6 | 0,0421 | 0,004 | 2,572 | 0,0293 | 2,5723 |
| 38 | ул. Отдыха 13 | 0,0398 | 0,005 | 2,098 | 0,033 | 2,0975 |
| 39 | ул. Отдыха 15 | 0,245 | 0,0497 | 10,774 | 0,332 | 10,7744 |
| 40 | ул. Отдыха 17 | 0,215 | 0,0945 | 8,579 | 0,6467 | 8,5793 |
| 41 | ул. Победы 75 | 0,005 | 0,002 | 0,72 | 0,0132 | 0,7199 |
| 42 | ул. Победы 77 | 0,0344 | 0,002 | 2,532 | 0,0142 | 2,5316 |
| 43 | ул. Победы 102 | 0,0145 | 0,0053 | 1,71 | 0,0288 | 1,7095 |
| 44 | ул. Пристанционная 6 | 0,021 | 0,0054 | 1,153 | 0,0421 | 1,1527 |
| 45 | ул.Отдыха 1А | 0,018 | 0,002 | 0,955 | 0,0161 | 0,9555 |
| ИТОГО (не бьётся) | 1,545 (1,527) | 0,339 (0,337) | 83,002 | 2,294 | 83,0083 |

1.6 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 3.

1.6.1 Общие данные котельной №3

Котельная №3 – это блочно-модульная котельная, изготовленная в соответствии с требованиями «Правил….», СП 89.13330.2012, ПУЭ и других нормативных документов. Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СП 89.13330.2012.

В котельной установлено 2 жаротрубных водогрейных котла – один Buderus SK 625-410 мощностью 0,35 Гкал/ч и один Buderus SK 625-690 мощностью 0,59 Гкал/ч каждый.

В котельной организована двухконтурная система – внутренний (котловой) контур и наружный сетевой контур. Для нагрева сетевой воды (теплоноситель – вода внутреннего контура) установлено два сетевых подогревателя Funke FP 22-55-1-EH. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в контурах циркуляции установлены по два насоса «WILO» Германия (один в работе, второй – в резерве) для внутреннего и наружного контуров. Для подпитки контуров циркуляции установлены также два подпиточных насоса и подпиточный бак.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС, для котлового контура установлен температурный график 105-80 0С.

Водоснабжение и водоподготовка.

Исходной водой для котельной служит хозпитьевая вода из горводопровода.

Водоподготовка включает в себя комплект пропорционального дозирования, включающая в себя насос-дозатор реагента (ингибитора коррозии и накипеобразования (комплексоната), реагентного бака и импульсного водосчетчика.

Потребители тепловой энергии

На данную котельную подключено 20 потребителя, из них 16 жилых дома муниципального фонда, 2 жилых дома частного сектора, а также 1 школа и 1 детский сад.

Система автоматизации и учета

Система автоматизации предназначена для управления технологическими процессами без постоянного присутствия обслуживающего персонала и предусматривает:

- автоматизацию котлов;

- автоматизацию технологического процесса;

- контроль загазованности;

- сигнализацию аварийных параметров;

- визуализацию текущих параметров;

- диспетчеризацию;

- коммерческий учет потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов: электроэнергии; природного газа; тепловой энергии; исходной и подпиточной воды

Сведения об установленном оборудовании на котельной №3 приведены в таблице 17.

Таблица 17

Сведения об установленном оборудовании на котельной №3

| Наименование Оборудования | Тип, марка | Кол. шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Водогрейная, блочно-модульная, режим работы - сезонная |  | 2009 | Расчетная теплопроизводительность 0,94 Гкал/ч (1,1 МВт), Присоединенная нагрузка ,0,7525 Гкал/ч (0,88 МВт), по надежности электроснабжения и отпуска тепловой энергии относится ко II категории |
| Топливо | Основное - природный газ, резервное - дизельное |  |  | Запас дизельного топлива 1 м3 |
| Здание котельной | Блочно-модульное, одноэтажное |  | 2009 |  |
| Кровля котельной | Односкатная, оцинкованная |  | 2009 |  |
| Дымовая труба | стальная | 1 | 2009 | Д=300 мм; Н=16 м |
| Электроснабжение | 6/0,4 |  | 2009 | ВРУ одно (два ввода) |
| Водогрейный котел | №1 Buderus SK 625-410 | 1 | 2009 | W=0,35 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
| Водогрейный котел | №2 Buderus SK 625-690 | 1 | 2009 | W=0,59 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
| Насосы |
| Котловой контур | WILO IL 50/120-2,2/2 | 2 | 2009 | Q= 20 м3/ч, Н=16 м в. ст., W= 2,2 кВт; N=2900 об/мин |
| Сетевой контур | WILO BL 40/170-7,5/2 | 2 | 2009 | Q= 360 м3/ч, Н=105 м в. ст., W= 7,5 кВт; N=2900 об/мин |
| Подпиточный | WILO МНI 204-1/Е/3-400 | 2 | 2009 | Q= 2 м3/ч, Н=35 м в. ст., W= 0,75 кВт; N=2900 об/мин |
| Водоподготовка |
| Установка дозированием комплексона ОПТИОН 313-2 | Насос дозатор DLX VFT/MBB 2/10, расходная емкость 50 л | 1 | 2009 | Q= 2 л/ч, Н=10 бар., W= 35 Вт; |
| Теплообменник пластинчатый | Funke FP 22-55-1-EH | 2 | 2009 | W=800 кВт; 55 пластин; Ду50; t=150 0C; Р=25 бар |
| Запорная арматура | Задвижка ИВР Ду125 Ду 100... Ду 80 Ду 65 Кран шаровый Ду 40 Ду 32 Ду 25 Ду 20 | 9 9 8 6 11 2 15 4 |  |  |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |
| Учет расхода исходной воды | Счетчик крыльчатый сухоходный ВСХ 32 B-H-AV PoWoGaz | 1 | 2015 | Ду32; Q=0,24÷6 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 5÷50 0С |
| Учет расхода газа | Счетчик газа ротационный RVG G40 Счетчик газа СГ-16МТ-100-40-С | 1 2 | 2009 2009 | Ду50; Q=1,3÷65 м3/ч; Рmax=1,6 МПа Ду50; Q=10÷100 м3/ч; Рmax=1,6 МПа |
| Учет расхода тепловой энергии | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР исп. ЭРСВ-540 лв Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» исп. ТСРВ-024 | 2 1 | 2009 2009 | Ду80; Q=0,87÷217,3 м3/ч; Рmax=2,5 МПа; tmax=150 0C |
| Учет расхода электроэнергии | Счетчик трехфазный Меркурий 230 | 1 | 2009 | U=3х230/400 В; I=10(max 100) А |
| Манометры | МПЗ-У-6 МП4-У-6 | 17 8 | 2009 |  |
| Термометры | Vatts | 15 | 2009 |  |

1.6.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №3

Общая протяженность тепловых сетей присоединенных к котельной №3 составляет 1532м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=0,7525 Гкал/час.

Фактические тепловые потери составляют 0,1275 Гкал/ч (20,4%). Нормативные тепловые потери составляют 0,093 Гкал/ч (14,9%).

Повышенные тепловые потери объясняются тем, что большая часть тепловых сетей проложена наземным способом, состояние тепловой изоляции неудовлетворительное, высокое соотношение протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=2,45 км/Гкал.

Тепловые сети - двухтрубные, тупиковые. Система теплоснабжения открытая. Потребители подключены по зависимой схеме. Прокладка магистралей надземная на низких опорах и подземная бесканальная. Состояние тепловой изоляции трубопроводов, проложенных надземным способом неудовлетворительное, требует замены.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС.

В наружную теплосеть теплоноситель подается по трубопроводу диаметром 219 мм, на выходе из котельной теплоноситель распределяется на три направления теплоснабжения:

- первое направление: школа №6 – 1 потребитель;

- второе направление: ул. Восход-2- ул. Стахановцев – 5 потребителей;

- третье направление: детский сад – ул. Лесорубов – ул. Юбилейная: 14 потребителей, включающий в себя 1 детский сад, 7 домов одноэтажного жилого фонда улицы Юбилейная и 6 одноэтажных домов улицы Лесорубов.

Расчетные тепловые нагрузки котельной №3 приведены в таблице 18.

Таблица 18

Расчетная тепловые нагрузки котельной №3

| Направление | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, L, м | Отношение протяж. тепловых сетей L к нагрузке Q (без учета потерь), D, км/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qобщ. | В том числе |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс | Потери | Потери, % | Q |  |  |
| Котельная №3 | 0,7525 | 0,625 | - | 0,1275 | 20,4 | 0,625 | 1532 | 2,45 |

Рис. 7 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от котельной №3.

Таблица 19.

Потребители, подключенные к котельной №3

| № П/П | Наименование абонента | Адрес отапливаемого объекта | Строи-й объем, м3 | Отопительный сезон | ИТОГО ТЭ (Гкал) | Q час ТЭ (Гкал) | Q час ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТЭ (Гкал) | ГВС (Гкал) |  |  |  |
|  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Жил-Сервис» | ул. Юбилейная, 1 | 721,80 | 74,32 | 0 | 74,32 | 0,02728 | 0 |
| 2 |  | ул. Юбилейная, 2 (отключена есть Юбилейная, 5) | 269,60 | 33,47 | 0 | 33,47 | 0,01229 | 0 |
| 3 |  | ул. Юбилейная, 4 | 222,50 | 27,63 | 0 | 27,63 | 0,01014 | 0 |
| 4 |  | ул. Юбилейная, 6 | 450,00 | 50,42 | 0 | 50,42 | 0,01851 | 0 |
| 5 |  | ул. Юбилейная, 7 | 211,5 | 26,26 | 0 | 26,26 | 0,00964 | 0 |
| 6 |  | ул. Юбилейная, 8 | 220 | 27,32 | 0 | 27,32 | 0,01003 | 0 |
| 7 |  | ул. Стахановцев, 17 | 240 | 29,8 | 0 | 29,8 | 0,01094 | 0 |
| 8 |  | ул. Стахановцев, 19 | 240 | 29,8 | 0 | 29,8 | 0,01094 | 0 |
| 9 |  | ул. Стахановцев, 21 | 252 | 31,29 | 0 | 31,29 | 0,01149 | 0 |
| 10 |  | ул. Лесорубов, 5 | 164,3 | 22,89 | 0 | 22,89 | 0,0084 | 0 |
| 11 |  | ул. Лесорубов, 7 | 181 | 25,21 | 0 | 25,21 | 0,00926 | 0 |
| 12 |  | ул. Лесорубов, 10 | 461 | 51,65 | 0 | 51,65 | 0,01896 | 0 |
| 13 |  | ул. Лесорубов, 12 | 461 | 51,65 | 0 | 51,65 | 0,01896 | 0 |
| 15 |  | ул. Лесорубов, 14 | 216,6 | 26,89 | 0 | 26,89 | 0,00987 | 0 |
| 16 |  | ул. Лесорубов, 16 | 374,6 | 44,24 | 0 | 44,24 | 0,01624 | 0 |
|  | Частный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесковец В.П. | ул. Восход 2, 16 | 263,9 | 32,77 | 0 | 32,77 | 0,01203 | 0 |
| 2 | Строкова М.С. | ул. Стахановцев, 12а | 5176,5 | 356,96 | 0 | 356,96 | 0,13103 | 0 |
|  | СКБ |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | МОУ основная общеобразовательная школа № 6 г.Н. Серги | ул. Стахановцев, 10 | 9167 | 417,22 | 0 | 417,22 | 0,16685 | 0 |
|  |  | ул. Стахановцев, 8 | 4888 | 283,67 | 0 | 283,67 | 0,10413 не бъется сумма (0,617) | 0 |

1.7 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения котельной № 4.

1.7.1 Общие данные котельной №4

Котельная №4 – это блочно-модульная котельная, изготовленная в соответствии с требованиями «Правил …..», СП 89.13330.2012., ПУЭ и других нормативных документов. Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СП 89.13330.2012.

В котельной установлено 2 жаротрубных водогрейных котла – один Buderus SK 625-410 мощностью 0,35 Гкал/ч и один Buderus SK 625-690 мощностью 0,59 Гкал/ч каждый.

В котельной организована двухконтурная система – внутренний (котловой) контур и наружный сетевой контур. Для нагрева сетевой воды (теплоноситель – вода внутреннего контура) установлено два сетевых подогревателя Funke FP 22-55-1-EH. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в контурах циркуляции установлены по два насоса «WILO» Германия (один в работе, второй – в резерве) для внутреннего и наружного контуров. Для подпитки контуров циркуляции установлены также два подпиточных насоса и подпиточный бак.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС, для котлового контура установлен температурный график 105-80 0С.

Водоснабжение и водоподготовка.

Водоподготовка включает в себя комплект пропорционального дозирования, включающая в себя насос-дозатор реагента (ингибитора коррозии и накипеобразования (комплексоната), реагентного бака и импульсного водосчетчика. Исходной водой для котельной служит хозпитьевая вода из горводопровода.

Потребители тепловой энергии

На данную котельную подключено 8 потребителей – 7 домов муниципального жилого фонда и 1 частный дом.

Система автоматизации и учета

Система автоматизации предназначена для управления технологическими процессами без постоянного присутствия обслуживающего персонала и предусматривает:

- автоматизацию котлов;

- автоматизацию технологического процесса;

- контроль загазованности;

- сигнализацию аварийных параметров;

- визуализацию текущих параметров;

- диспетчеризацию;

- коммерческий учет потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов: электроэнергии; природного газа; тепловой энергии; исходной и подпиточной воды;

Сведения об установленном оборудовании на котельной №4 приведены в таблице 20.

Таблица 20.

Сведения об установленном оборудовании на котельной №4

| Наименование Оборудования | Тип, марка | Кол. шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Водогрейная, блочно-модульная, режим работы - сезонный |  | 2009 | Расчетная теплопроизводительность 0,94 Гкал/ч (1,1 МВт) Присоединенная нагрузка 0,4777 Гкал/ч (0,556 МВт) по надежности электроснабжения и отпуска тепловой энергии относится ко II категории |
| Топливо | Основное - природный газ, резервное - дизельное |  |  | Запас дизельного топлива 1 м3 |
| Здание котельной | Блочно-модульное, обшито сайдингом, 1 этажное |  | 2009 |  |
| Кровля котельной | Односкатная, оцинкованная |  | 2009 |  |
| Дымовая труба | стальная | 1 | 2009 | Д=300 мм; Н=16 м |
| Электроснабжение | 6/0,4 |  | 2009 | ВРУ одно (два ввода) |
| Котлы |
| Водогрейный | №1 Buderus SK 625-410 | 1 | 2009 | W=0,35 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
| Водогрейный | №2 Buderus SK 625-690 | 1 | 2009 | W=0,59 Гкал/ч; tmax=110 0С; Рmax= 6 бар |
| Насосы |
| Котловой контур | WILO IL 50/120-2,2/2 | 2 | 2009 | Q= 20 м3/ч, Н=16 м в. ст., W= 2,2 кВт; N=2900 об/мин |
| Сетевой контур | WILO BL 40/170-7,5/2 | 2 | 2009 | Q= 360 м3/ч, Н=105 м в. ст., W= 7,5 кВт; N=2900 об/мин |
| Подпиточный | WILO MHI 204-1/Е/3-400-50-2 | 2 | 2009 | Q= 2 м3/ч, Н=35 м в. ст., W= 0,75 кВт; N=2900 об/мин |
| Водоподготовка |
| Установка дозирования комплексона | Насос дозатор DLX VFT/MBB 2/10, расходная емкость 50 л | 1 | 2009 | Q= 2 л/ч, Н=10 бар., W= 35 Вт; |
| Теплообменное оборудование |
| Теплообменник пластинчатый | Funke FP 22-55-1-EH | 2 | 2009 | W=800 кВт; 55 пластин; Ду50; t=150 0C; Р=25 бар |
| Основная арматура |
| Запорная арматура | Задвижка ИВР Ду125 Ду 100... Ду 80 Ду 65 Кран шаровый Ду 40 Ду 32 Ду 25 Ду 20 | 9 9 8 6 11 2 15 4 | 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 |  |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |
| Учет расхода исходной Воды | Счетчик крыльчатый сухоходный ВСХ 32 B-H-AV PoWoGaz | 1 | 2009 | Ду32; Q=0,24÷6 м3/ч; Рmax=1,6 МПа; t= 5÷50 0С |
| Учет расхода газа | Счетчик газа ротационный RVG G40 Счетчик газа СГ-16МТ-100-40-С | 1 2 | 2009 2009 | Ду50; Q=1,3÷65 м3/ч; Рmax=1,6 МПа Ду50; Q=10÷100 м3/ч; Рmax=1,6 МПа |
| Учет расхода тепловой энергии | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР исп. ЭРСВ-540 лв Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» исп. ТСРВ-024 | 2 1 | 2009 2009 | Ду80; Q=0,87÷217,3 м3/ч; Рmax=2,5 МПа; tmax=150 0C |
| Учет расхода электроэнергии | Счетчик трехфазный Меркурий 230 | 1 | 2009 | U=3х230/400 В; I=10(max 100) А |
| Манометры | МПЗ-У-6 МП4-У-6 | 17 8 | 2009 2009 |  |
| Термометры | Vatts | 15 | 2009 |  |

1.7.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №4

Общая протяженность тепловых сетей присоединенных к котельной №4 составляет 821 м в двухтрубном исполнении.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) составляет Q=0,4777 Гкал/час.

Фактические тепловые потери составляют 0,0655 Гкал/ч (15,9%).  Нормативные тепловые потери составляют 0,042 Гкал/ч (10,1%).

Повышенные тепловые потери объясняются тем, что большая часть тепловых сетей проложена наземным способом, состояние тепловой изоляции неудовлетворительное, высокое соотношение протяженности тепловых сетей к подключенной нагрузке D=1,99 км/Гкал.

Тепловые сети - двухтрубные, тупиковые. Система теплоснабжения открытая. Потребители подключены по зависимой схеме. Прокладка магистралей надземная на низких опорах и подземная бесканальная. Состояние тепловой изоляции трубопроводов, проложенных надземным способом неудовлетворительное, требуется замена.

Для тепловой сети установлен температурный график 95о-70оС.

В наружную теплосеть теплоноситель подается по трубопроводу диаметром 219 мм. На выходе из котельной теплоноситель распределяется на трем направлениям теплоснабжения

- первое направление: улица Восход-2 – 2 потребителя (одноэтажные дома);

- второе направление: ул. Кузнечная – 2 потребителя (двухэтажные дома);

- третье направление: ул. Молодежная - ул. Восточная ул. Лепсе – 4 потребителя – два двухэтажных и два одноэтажных дома.

Всего на данную котельную подключено 8 потребителей – 7 домов муниципального жилого фонда и 1 частный дом.

Расчетные тепловые нагрузки котельной №4 приведены в таблице 21.

Таблица 21.

Расчетные тепловые нагрузки котельной №4

| Направление | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, L, м | Отношение протяж. тепловых сетей L к нагрузке Q (без учета потерь), D, км/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qобщ. | В том числе |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс | Потери | Потери, % | Q |  |  |
| Котельная №4 | 0,4777 | 0,4122 | - | 0,0655 | 15,9 | 0,4122 | 821 | 1,99 |

Рис. 8 - Исполнительная схема наружных тепловых сетей г. Нижние Серги от Котельной №4.

Таблица 22.

Потребители, подключенные к котельной №4

| № п/п | Наименование абонента | Адрес отапливаемого объекта | Строи-й объем, м3 | Нагрузка за отопительный сезон, Гкал | Q час ТЭ (Гкал/ч) | Q час ГВС (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТЭ | ГВС | ИТОГО |  |  |
|  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Жил-Сервис» | ул. Кузнечная, 1а | 4365 | 314,38 | 0 | 314,38 | 0,1154 | 0 |
| 2 |  | ул. Кузнечная, 1б | 4915 | 352,94 | 0 | 352,94 | 0,12955 | 0 |
| 3 |  | ул. Молодежная, 6 | 2157 | 175,18 | 0 | 175,18 | 0,06431 | 0 |
| 4 |  | ул. Восточная, 19 | 338,9 | 40,03 | 0 | 40,03 | 0,01469 | 0 |
| 5 |  | ул. Молодежная, 4 | 1926 | 162,32 | 0 | 162,32 | 0,05959 | 0 |
| 6 |  | ул. Восточная, 19а | 306 | 36,14 | 0 | 36,14 | 0,01327 | 0 |
| 7 |  | ул. Восход 2, 5 | 136 | 15,24 | 0 | 15,24 | 0,00559 | 0 |
|  |  | Итого: | 14143,9 | 1096,23 | 0 | 1096,23 | 0,402395 | 0 |
|  | Частный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Михеев И.К. | ул. Восход 2, 1 | 214,2 | 26,6 | 0 | 26,6 | 0,00976 | 0 |
|  |  | Итого: | 214,2 | 26,6 | 0 | 26,6 | 0,009762 | 0 |
|  | Итого по жилищному фонду: | 14358,1 | 1122,82 | 0 | 1122,82 | 0,4122 | 0 |
|  | Всего по котельной: | 14358,1 | 1122,82 | 0 | 1122,82 | 0,4122 | 0 |

Глава 2. Определение нормативных и фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях, присоединенных к источникам теплоснабжения.

Работы проводились в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях».

В соответствии с требованиями ПТЭТЭ, определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию должно производиться один раз в пять лет.

Фактические эксплуатационные тепловые потери устанавливаются экспериментально путем проведения тепловых испытаний сети. Целью испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладки и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети.

По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях.

Испытаниям подвергались те участки сети, у которых тип прокладки (подземная, наземная) и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом.

Цель проведения испытаний

Непосредственной задачей испытаний водяных тепловых сетей является определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию принятых для испытаний участков тепловых сетей при выбранном режиме и сопоставление их с нормативными значениями тепловых потерь для тех же участков тепловой сети.

Данные испытания проводились с целью определения фактических тепловых потерь в тепловых сетях.

Условия проведения испытаний

Основными параметрами испытаний, определяемыми расчетным путем, являются поддерживаемые в процессе испытаний значения температуры воды в подающей линии сети на выходе из источника теплоснабжения и расхода воды на начальном участке испытываемого циркуляционного кольца. Кроме того, определяются ожидаемые в процессе испытаний значения температуры воды в обратной линии на входе в источник теплоснабжения и расхода подпиточной воды, а также ориентировочная продолжительность испытаний.

Перед проведением испытаний тепловых сетей должны быть выполнены работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др.

Проведение испытаний водяной сети предусматривает:

анализ материалов по тепловой сети;

выбор участков сети, подлежащих испытаниям;

расчет параметров испытаний;

подготовку сети и оборудования к испытаниям;

подготовку измерительной аппаратуры;

проведение тепловых испытаний;

обработку данных, полученных при испытаниях;

сопоставление полученных при испытаниях тепловых потерь с нормативными значениями.

Методика проведения тепловых испытаний для определения тепловых потерь

Выбор участков тепловой сети для проведения испытаний

Испытаниям подвергались участки тепловой сети, тип прокладки и конструкции тепловой изоляции которых являются характерными для данной сети.

Характерными считаются участки тепловых сетей, доля которых, определяемая по (1), в материальной характеристике всей сети составляет не менее 20%:

,            (1)

где   —

материальная характеристика для подающего или обратного трубопровода сети, просуммированная по всем участкам с данным типом прокладки и конструкцией изоляции, м2;

—

материальная характеристика для подающего или обратного трубопровода, просуммированная по всей сети в целом, м2;

— наружный диаметр труб в пределах одного участка сети (по подающей или обратной линии при равных диаметрах труб), м;

L —	протяженность участка сети, м.

Объем испытываемых характерных участков тепловой сети, оцениваемый по материальной характеристике, определяется как реальной технической возможностью проведения испытаний, так и необходимостью получения представительных результатов, которые могут быть распространены на неиспытанные участки тепловой сети. Исходя из этого, минимальный объем испытываемых участков готовой сети по материальной характеристике должен быть не менее 20% материальной характеристики всей сети.

Проведение испытаний характерных участков в меньшем объеме допускается в исключительных случаях, когда значительная часть таких участков рассредоточена по тепловой сети и не может быть объединена в циркуляционное кольцо.

Обработка результатов испытаний

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

По каждой точке замера должны быть усреднены значения температуры воды, полученные при 20-30 последовательных измерениях в тот период, когда режим испытаний был наиболее близок к установившемуся. За этот же период усредняются значения расходов сетевой и подпиточной воды.

Усредняемые значения температуры должны быть смещены по времени на фактическую продолжительность пробега воды между точками измерения, определенную методом "температурной волны".

Тепловые потери по подающему и обратному трубопроводам для каждого из участков испытываемого кольца определяются по формулам, Вт или ккал/ч:

| где ( | усредненный расход сетевой воды в подающей линии на выходе из источника теплоснабжения, кг/с (т/ч); |
| --- | --- |
| ( | усредненный расход подпиточной воды, кг/с (т/ч); |
| и — | усредненные температуры воды в начале и конце подающего трубопровода на участке, (С; |
| и | усреднение температуры воды в начале и конце обратного трубопровода на участке, °С. |

Полученные по результатам испытаний фактические тепловые потери, пересчитанные на среднегодовые температурные условия работы тепловой сети, используются как основа для последующего нормирования тепловых потерь тепловыми сетями теплоснабжающей организации на пятилетний период, а также для оценки изменения теплотехнических свойств теплоизоляционных конструкций и технического состояния тепловых сетей в целом.

Оценка фактических тепловых потерь для среднегодовых условий производится путем их сопоставления с соответствующими значениями тепловых потерь, определенных по Нормам.

Пересчет фактических тепловых потерь для всех испытанных участков тепловой сети на среднегодовые условия ее работы производится по формулам:

для участков подземной прокладки, суммарно по подающему и обратному трубопроводам

Значения среднегодовых тепловых потерь по нормам для испытанных участков данной тепловой сети определяются по формулам, Вт или ккал/ч:

для участков подземной прокладки

  - ;

для участков надземной прокладки

  - ;

  - ,

где значения , ,  и ( определяются согласно справочных значений Методических указаний РД 34.09.255-97.

Соотношения фактических и определенных по нормам тепловых потерь определяются по формулам:

для участков подземной прокладки

  - ;

для участков надземной прокладки

  - ;

  - .

При анализе результатов испытаний необходимо иметь в виду следующее:

соотношения K показывают, на какое значение фактические тепловые потери отличаются от соответствующих потерь, определенных по нормам проектирования тепловой изоляции для различных видов прокладки. Так как нормативными документами не предусматривается определение тепловых потерь и их соответствие нормам при вводе тепловых сетей в эксплуатацию, то изменение технического состояния теплоизоляционной конструкции в процессе эксплуатации определяется динамикой изменения фактических тепловых потерь при регулярном проведении испытаний с установленной ПТЭТЭ периодичностью;

одинаковые значения соотношений K по видам прокладки (подземной и надземной) отражают различное техническое состояние теплоизоляционных конструкций. Для подземных прокладок меньше диапазон изменения коэффициентов K при ухудшении теплотехнических свойств изоляции, а также, как правило, ниже абсолютные значения K, чем для надземной прокладки;

значения соотношений K для тепловых сетей, изоляция которых выполнена по ранее действовавшим нормам тепловых потерь и по которым спроектировано большинство действующих сетей, ниже из-за более высоких абсолютных значений удельных тепловых потерь, чем для тепловых сетей с изоляцией по нормам СНиП 2.04.14-88.

Результаты испытаний

Результаты испытаний приведены в таблицах 23-27.

Таблица 23.

Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях присоединенных к котельной МУП «Энергоресурс».

| Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- |
| Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь |
| Котельная | Тк1 | 351 | 95 | 94,88 | 0,0885 | Котельная | Тк1 | 331 | 65,1 | 65,04 | 0,0418 | 0,094 | 0,074 | 1,3 |
| Котельная | Тк22 | 347 | 95 | 94,99 | 0,0073 | Котельная | Тк22 | 337 | 72,81 | 72,8 | 0,0071 | 0,009 | 0,008 | 1,2 |
| Тк1 | Тк2 | 351 | 94,88 | 94,81 | 0,0516 | Тк1 | Тк2 | 331 | 65,12 | 65,1 | 0,0139 | 0,049 | 0,034 | 1,4 |
| Тк2 | Тк3 | 305 | 94,81 | 94,73 | 0,0513 | Тк2 | Тк3 | 286 | 61,91 | 61,88 | 0,0180 | 0,052 | 0,038 | 1,4 |
| Тк3 | Тк4 | 284 | 94,73 | 94,7 | 0,0179 | Тк3 | Тк4 | 265 | 60,02 | 60,01 | 0,0056 | 0,018 | 0,015 | 1,2 |
| Тк4 | Тк5 | 281 | 94,7 | 94,68 | 0,0118 | Тк4 | Тк5 | 262 | 59,67 | 59,66 | 0,0055 | 0,013 | 0,007 | 2,0 |
| Тк5 | Тк6 | 276 | 94,68 | 94,66 | 0,0116 | Тк5 | Тк6 | 257 | 59,16 | 59,15 | 0,0054 | 0,013 | 0,009 | 1,4 |
| Тк6 | Тк7 | 274 | 94,66 | 94,65 | 0,0057 | Тк6 | Тк7 | 255 | 58,91 | 58,9 | 0,0053 | 0,008 | 0,008 | 1,1 |
| Тк7 | Тк8 | 273 | 94,65 | 94,61 | 0,0229 | Тк7 | Тк8 | 253 | 58,81 | 58,79 | 0,0106 | 0,025 | 0,016 | 1,6 |
| Тк8 | Тк9 | 254 | 94,61 | 94,54 | 0,0374 | Тк8 | Тк9 | 236 | 57,62 | 57,58 | 0,0198 | 0,044 | 0,029 | 1,5 |
| Тк11 | Тк12 | 187 | 94,34 | 94,29 | 0,0197 | Тк11 | Тк12 | 173 | 56,89 | 56,86 | 0,0109 | 0,023 | 0,015 | 1,5 |
| Тк12 | Тк13 | 187 | 94,29 | 94,14 | 0,0589 | Тк12 | Тк13 | 173 | 56,92 | 56,85 | 0,0254 | 0,065 | 0,046 | 1,4 |
| Тк13 | Тк14 | 187 | 94,14 | 94,06 | 0,0314 | Тк13 | Тк14 | 173 | 56,96 | 56,92 | 0,0146 | 0,036 | 0,022 | 1,6 |
| Тк14 | Тк16 | 87 | 94,06 | 94,03 | 0,0055 | Тк14 | Тк16 | 80 | 54,74 | 54,73 | 0,0017 | 0,006 | 0,004 | 1,4 |
| Тк16 | Тк17 | 87 | 94,03 | 93,99 | 0,0073 | Тк16 | Тк17 | 80 | 54,76 | 54,74 | 0,0034 | 0,008 | 0,006 | 1,5 |
| Тк20 | Тк21 | 125 | 70,94 | 70,93 | 0,0026 | Тк20 | Тк21 | 121 | 56,55 | 56,54 | 0,0025 | 0,005 | 0,001 | 5,4 |
| Тк20 | Тк20.1 | 86 | 70,94 | 70,87 | 0,0126 | Тк20 | Тк20.1 | 83 | 52,32 | 52,29 | 0,0052 | 0,018 | 0,010 | 1,8 |
| Тк20.1 | Тк20.3 | 65 | 70,87 | 70,85 | 0,0027 | Тк20.1 | Тк20.3 | 63 | 52,48 | 52,47 | 0,0013 | 0,004 | 0,002 | 2,3 |
| Тк20.3 | Тк20.4 | 60 | 70,85 | 70,81 | 0,0051 | Тк20.3 | Тк20.4 | 58 | 51,92 | 51,9 | 0,0025 | 0,007 | 0,004 | 1,7 |
| Тк20.4 | Тк20.5 | 52 | 70,81 | 70,77 | 0,0043 | Тк20.4 | Тк20.5 | 50 | 50,98 | 50,96 | 0,0021 | 0,006 | 0,003 | 1,8 |
| Тк20.5 | Тк20.6 | 48 | 70,77 | 70,74 | 0,0030 | Тк20.5 | Тк20.6 | 46 | 50,6 | 50,59 | 0,0010 | 0,004 | 0,002 | 2,2 |
| Тк20.6 | Тк20.7 | 37 | 70,74 | 70,67 | 0,0055 | Тк20.6 | Тк20.7 | 36 | 50,34 | 50,31 | 0,0023 | 0,008 | 0,004 | 1,8 |
| Тк20.7 | Тк20.8 | 27 | 70,67 | 70,47 | 0,0115 | Тк20.7 | Тк20.8 | 27 | 50,56 | 50,48 | 0,0045 | 0,016 | 0,008 | 1,9 |
| Тк20.8 | Тк20.9 | 21 | 70,47 | 70,36 | 0,0049 | Тк20.8 | Тк20.9 | 21 | 49,92 | 49,87 | 0,0022 | 0,007 | 0,004 | 1,9 |
| Тк20.9 | Тк20.10 | 17 | 70,36 | 70,26 | 0,0035 | Тк20.9 | Тк20.10 | 16 | 50,35 | 50,31 | 0,0014 | 0,005 | 0,003 | 1,8 |
| Тк21 | Тк21.8 | 102 | 70,94 | 70,91 | 0,0064 | Тк21 | Тк21.8 | 98 | 55,94 | 55,93 | 0,0021 | 0,008 | 0,005 | 1,7 |
| Тк21.8 | Тк21.9 | 96 | 70,91 | 70,9 | 0,0020 | Тк21.8 | Тк21.9 | 93 | 55,65 | 55,64 | 0,0019 | 0,004 | 0,001 | 2,4 |
| Тк21.9 | Тк21.10 | 90 | 70,9 | 70,88 | 0,0038 | Тк21.9 | Тк21.10 | 87 | 55,36 | 55,35 | 0,0018 | 0,005 | 0,002 | 2,5 |
| Тк21.10 | Тк21.11 | 85 | 70,88 | 70,87 | 0,0018 | Тк21.10 | Тк21.11 | 82 | 55,1 | 55,09 | 0,0017 | 0,003 | 0,002 | 2,1 |
| Тк21.11 | Тк21.15 | 72 | 70,87 | 70,86 | 0,0015 | Тк21.11 | Тк21.15 | 69 | 54,68 | 54,67 | 0,0014 | 0,003 | 0,000 | 5,7 |
| Тк21.15 | Тк21.16 | 71 | 70,87 | 70,86 | 0,0015 | Тк21.15 | Тк21.16 | 68 | 54,65 | 54,64 | 0,0014 | 0,003 | 0,001 | 2,9 |
| Тк21.16 | Тк21.17 | 67 | 70,86 | 70,83 | 0,0042 | Тк21.16 | Тк21.17 | 64 | 54,42 | 54,41 | 0,0013 | 0,005 | 0,003 | 2,1 |
| Тк21.17 | Тк21.18 | 63 | 70,83 | 70,82 | 0,0013 | Тк21.17 | Тк21.18 | 60 | 54,22 | 54,21 | 0,0013 | 0,002 | 0,002 | 1,4 |
| Тк21.18 | Тк21.19 | 58 | 70,82 | 70,8 | 0,0024 | Тк21.18 | Тк21.19 | 56 | 54 | 53,99 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 2,6 |
| Тк21.19 | Тк21.22 | 45 | 70,8 | 70,63 | 0,0160 | Тк21.19 | Тк21.22 | 43 | 53,43 | 53,36 | 0,0063 | 0,022 | 0,012 | 1,8 |
| Тк21.22 | Тк21.23 | 33 | 70,63 | 70,59 | 0,0028 | Тк21.22 | Тк21.23 | 32 | 53,47 | 53,45 | 0,0014 | 0,004 | 0,002 | 1,6 |
| Тк21.23 | Тк21.26 | 25 | 70,59 | 70,55 | 0,0021 | Тк21.23 | Тк21.26 | 25 | 53,57 | 53,56 | 0,0005 | 0,003 | 0,001 | 1,8 |
| Тк21.26 | Тк21.27 | 22 | 70,55 | 70,47 | 0,0036 | Тк21.26 | Тк21.27 | 21 | 53,39 | 53,35 | 0,0018 | 0,005 | 0,003 | 2,1 |
| Тк21.27 | Тк21.28 | 22 | 70,47 | 70,44 | 0,0014 | Тк21.27 | Тк21.28 | 21 | 53,4 | 53,39 | 0,0004 | 0,002 | 0,001 | 1,4 |
| Тк21.28 | Тк21.29 | 22 | 70,44 | 70,36 | 0,0036 | Тк21.28 | Тк21.29 | 21 | 53,43 | 53,4 | 0,0013 | 0,005 | 0,003 | 1,9 |
| Тк21.29 | Тк21.30 | 18 | 70,36 | 70,27 | 0,0034 | Тк21.29 | Тк21.30 | 18 | 53,23 | 53,19 | 0,0015 | 0,005 | 0,002 | 1,9 |
| Тк21.30 | Тк21.33 | 10 | 70,27 | 70,13 | 0,0029 | Тк21.30 | Тк21.33 | 10 | 53,34 | 53,28 | 0,0012 | 0,004 | 0,002 | 1,8 |
| Тк21.33 | Тк21.34 | 6 | 70,13 | 69,84 | 0,0036 | Тк21.33 | Тк21.34 | 6 | 53,31 | 53,19 | 0,0014 | 0,005 | 0,003 | 1,9 |
| Тк22 | Тк23 | 347 | 94,99 | 94,87 | 0,0875 | Тк22 | Тк23 | 337 | 72,86 | 72,81 | 0,0354 | 0,085 | 0,061 | 1,4 |
| Тк23 | Тк24 | 324 | 94,87 | 94,62 | 0,1701 | Тк23 | Тк24 | 314 | 72,38 | 72,26 | 0,0792 | 0,172 | 0,131 | 1,3 |
| Тк24 | Тк25 | 324 | 94,62 | 94,38 | 0,1633 | Тк24 | Тк25 | 315 | 72,48 | 72,38 | 0,0661 | 0,159 | 0,122 | 1,3 |
| Тк25 | Тк26 | 318 | 94,38 | 93,75 | 0,4211 | Тк25 | Тк26 | 309 | 72,75 | 72,48 | 0,1753 | 0,415 | 0,312 | 1,3 |
| Тк26 | Тк27 | 306 | 93,75 | 93,64 | 0,0708 | Тк26 | Тк27 | 298 | 73,28 | 73,23 | 0,0313 | 0,071 | 0,060 | 1,2 |
| Тк28 | Тк29 | 287 | 93,6 | 93,43 | 0,1024 | Тк28 | Тк29 | 279 | 72,66 | 72,59 | 0,0410 | 0,100 | 0,085 | 1,2 |
| Тк29 | Тк30 | 274 | 93,43 | 93,37 | 0,0346 | Тк29 | Тк30 | 267 | 72,42 | 72,4 | 0,0112 | 0,032 | 0,028 | 1,2 |
| Тк31 | Тк32 | 214 | 92,86 | 92,74 | 0,0540 | Тк31 | Тк32 | 208 | 72,18 | 72,13 | 0,0218 | 0,053 | 0,041 | 1,3 |
| Тк32 | Тк33 | 214 | 92,74 | 92,7 | 0,0180 | Тк32 | Тк33 | 208 | 72,2 | 72,18 | 0,0087 | 0,019 | 0,015 | 1,2 |
| Тк33 | Тк34 | 175 | 92,7 | 92,55 | 0,0550 | Тк33 | Тк34 | 169 | 72,31 | 72,24 | 0,0249 | 0,056 | 0,047 | 1,2 |
| Тк34 | Тк34 | 150 | 92,55 | 92,54 | 0,0031 | Тк34 | Тк34 | 145 | 72,18 | 72,17 | 0,0032 | 0,004 | 0,001 | 4,2 |
| Тк34 | Тк35 | 52 | 92,54 | 92,52 | 0,0022 | Тк34 | Тк35 | 50 | 73,47 | 73,46 | 0,0011 | 0,002 | 0,002 | 1,4 |
| Тк34 | Тк48 | 98 | 92,54 | 92,29 | 0,0515 | Тк34 | Тк48 | 95 | 71,61 | 71,5 | 0,0229 | 0,053 | 0,042 | 1,2 |
| Тк35 | Тк36 | 51 | 92,52 | 92,29 | 0,0260 | Тк35 | Тк36 | 50 | 73,55 | 73,45 | 0,0110 | 0,026 | 0,021 | 1,2 |
| Тк36 | Тк37 | 51 | 92,29 | 92,25 | 0,0045 | Тк36 | Тк37 | 50 | 73,59 | 73,57 | 0,0022 | 0,005 | 0,003 | 1,5 |
| Тк37 | Тк38 | 50 | 92,25 | 92,21 | 0,0044 | Тк37 | Тк38 | 49 | 73,61 | 73,59 | 0,0022 | 0,005 | 0,004 | 1,3 |
| Тк38 | Тк39 | 50 | 92,21 | 92,18 | 0,0033 | Тк38 | Тк39 | 49 | 73,63 | 73,61 | 0,0022 | 0,004 | 0,003 | 1,1 |
| Тк39 | Тк40 | 50 | 92,18 | 91,59 | 0,0650 | Тк39 | Тк40 | 49 | 73,87 | 73,62 | 0,0269 | 0,064 | 0,050 | 1,3 |
| Тк41 | Тк42 | 83 | 83,91 | 83,71 | 0,0364 | Тк41 | Тк42 | 82 | 73,74 | 73,65 | 0,0162 | 0,039 | 0,028 | 1,4 |
| Тк42 | Тк43 | 72 | 83,71 | 83,6 | 0,0174 | Тк42 | Тк43 | 71 | 75,11 | 75,06 | 0,0078 | 0,018 | 0,014 | 1,3 |
| Тк43 | Тк44 | 71 | 83,6 | 83,23 | 0,0575 | Тк43 | Тк44 | 70 | 75,25 | 75,09 | 0,0245 | 0,060 | 0,044 | 1,4 |
| Тк48 | Тк49 | 98 | 92,29 | 92,28 | 0,0022 | Тк48 | Тк49 | 95 | 71,61 | 71,6 | 0,0021 | 0,003 | 0,003 | 1,1 |
| Тк51 | Тк52 | 98 | 91,58 | 91,33 | 0,0539 | Тк51 | Тк52 | 95 | 72,03 | 71,92 | 0,0229 | 0,055 | 0,042 | 1,3 |
| Тк52.1 | Тк53 | 98 | 91,24 | 91,2 | 0,0086 | Тк52.1 | Тк53 | 95 | 72,09 | 72,07 | 0,0042 | 0,009 | 0,007 | 1,2 |
| Тк53 | Тк54 | 78 | 91,2 | 91,03 | 0,0293 | Тк53 | Тк54 | 75 | 69,86 | 69,79 | 0,0116 | 0,030 | 0,024 | 1,2 |
| Тк54 | Тк55 | 73 | 91,03 | 90,91 | 0,0184 | Тк54 | Тк55 | 70 | 69,36 | 69,31 | 0,0078 | 0,019 | 0,016 | 1,2 |
| Тк55 | Тк56 | 73 | 90,91 | 90,87 | 0,0061 | Тк55 | Тк56 | 70 | 69,38 | 69,36 | 0,0031 | 0,007 | 0,007 | 1,0 |
| Тк56 | Тк57 | 39 | 90,87 | 90,75 | 0,0099 | Тк56 | Тк57 | 38 | 68,68 | 68,63 | 0,0041 | 0,010 | 0,008 | 1,3 |
| Итого | 2,1254 |  | 0,9147 | 2,22 | 1,640 | 1,3 |
| Среднегодовая нагрузка, Гкал/ч | 9,18 |
| Нормативные потери, % | 17,9 |
| Фактические потери, % | 24,2 |

Таблица 24.

Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях присоединенных к котельной №2

| Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- |
| Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь |
| Котельная №2 | ТК-1 | 63 | 95 | 94,91 | 0,0108 | Котельная №2 | ТК-1 | 61 | 68,31 | 68,23 | 0,0092 | 0,014 | 0,0103 | 1,3 |
| ТК-2 | ТК-3 | 10,57 | 94,52 | 94,35 | 0,0034 | ТК-2 | ТК-3 | 9,87 | 69,77 | 69,63 | 0,0026 | 0,004 | 0,0031 | 1,3 |
| ТК-1 | ТК-4 | 12,47 | 94,91 | 94,37 | 0,0128 | ТК-1 | ТК-4 | 12,02 | 65,26 | 65,02 | 0,0055 | 0,013 | 0,0106 | 1,3 |
| ТК-1 | ТК-5 | 23,00 | 94,9 | 94,18 | 0,0315 | ТК-1 | ТК-5 | 22,00 | 69,42 | 68,85 | 0,0238 | 0,038 | 0,0111 | 3,4 |
| ТК-4 | ТК-6 | 5,00 | 94,18 | 93,44 | 0,0070 | ТК-4 | ТК-6 | 4,00 | 66,08 | 65,88 | 0,0015 | 0,006 | 0,0043 | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-7 | 7,30 | 94,22 | 92,63 | 0,0221 | ТК-4 | ТК-7 | 7,12 | 67,21 | 65,98 | 0,0166 | 0,027 | 0,0076 | 3,6 |
| ТК-4 | ТК-8 | 4,71 | 94,37 | 90,96 | 0,0305 | ТК-4 | ТК-8 | 4,52 | 66,53 | 64,07 | 0,0211 | 0,037 | 0,0163 | 2,3 |
| ТК-8 | Вокзал | 3,20 | 94,22 | 88,62 | 0,0323 | ТК-8 | Вокзал | 3,02 | 65,31 | 63,2 | 0,0115 | 0,033 | 0,0186 | 1,8 |
| Итого | 0,1503 |  | 0,0919 | 0,173 | 0,082 | 2,1 |
| Среднегодовая нагрузка, Гкал/ч | 0,803 |
| Нормативные потери, % | 10,2 |
| Фактические потери, % | 21,5 |

Таблица 25.

Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной №3

| Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- |
| Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь |
| Котельная №3 | Тк1 | 67 | 95 | 94,86 | 0,0113 | Котельная №3 | Тк1 | 65 | 65,18 | 65,04 | 0,0109 | 0,015 | 0,0130 | 1,2 |
| Тк1 | Тк2 | 16,10 | 94,86 | 94,71 | 0,0027 | Тк1 | Тк2 | 15,23 | 65,31 | 65,18 | 0,0022 | 0,003 | 0,0035 | 1,0 |
| Тк1 | Тк3 | 50,90 | 94,86 | 94,64 | 0,0123 | Тк1 | Тк3 | 49,77 | 65,4 | 65,18 | 0,0120 | 0,017 | 0,0210 | 0,8 |
| Тк3 | Тк4 | 46,50 | 94,64 | 94,31 | 0,0176 | Тк3 | Тк4 | 45,35 | 65,71 | 65,4 | 0,0162 | 0,024 | 0,0060 | 3,9 |
| Тк4 | Тк5 | 24,30 | 94,31 | 94,12 | 0,0051 | Тк4 | Тк5 | 23,80 | 65,89 | 65,71 | 0,0047 | 0,007 | 0,0045 | 1,5 |
| Итого | 0,0490 |  | 0,0460 | 0,066 | 0,048 | 1,4 |
| Среднегодовая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 |
| Нормативные потери, % | 14,9 |
| Фактические потери, % | 20,4 |

Таблица 26.

Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к котельной №4

| Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- |
| Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Начала участка | Конец участка | Расход сетевой воды на участке, т/ч | Температура воды в начале участка | температура воды в конце участка | Тепловые потери, Гкал/ч | Потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь |
| Котельная №3 | Тк1 | 40,3 | 95 | 94,86 | 0,0102 | Котельная №3 | Тк1 | 39,03 | 65,18 | 65,04 | 0,0098 | 0,0139 | 0,0078 | 1,8 |
| Тк1 | Тк2 | 26,08 | 94,86 | 94,71 | 0,0074 | Тк1 | Тк2 | 25,14 | 65,31 | 65,18 | 0,0062 | 0,0096 | 0,0050 | 1,9 |
| Тк2 | Жд №19 | 6,20 | 94,86 | 94,64 | 0,0025 | Тк2 | Жд№19 | 6,10 | 65,4 | 65,18 | 0,0024 | 0,0034 | 0,0028 | 1,2 |
| Тк2 | Жд №6 | 2,85 | 94,64 | 94,31 | 0,0017 | Тк3 | Тк4 | 2,71 | 65,71 | 65,4 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0023 | 1,0 |
| Тк1 | Жд №5 | 5,21 | 94,31 | 94,12 | 0,0018 | Тк4 | Тк5 | 5,08 | 65,89 | 65,71 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0020 | 1,2 |
| Итого | 0,0235 |  | 0,0216 | 0,031 | 0,020 | 1,6 |
| Среднегодовая нагрузка, Гкал/ч | 0,198 |
| Нормативные потери, % | 10,1 |
| Фактические потери, % | 15,9 |

Таблица 27.

Сводная таблица результатов тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях

| Наименование источника | Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Фактические потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч (%) | Нормативные потери на среднегодовые условия работы, Гкал/ч (%) | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Энергоресурс» | 9,18 | 2,22 (24,2) | 1,64 (17,9) | 1,3 |
| Котельная №1 |  | Котельная не эксплуатировалась |
| Котельная №2 | 0,803 | 0,173 (21,5) | 0,082 (10,2) | 2,1 |
| Котельная №3 | 0,323 | 0,066 (20,4) | 0,048 (14,8) | 1,4 |
| Котельная №4 | 0,198 | 0,031 (15,9) | 0,020 (10,1) | 1,6 |
| Всего | 10,531 | 2,490 (23,6) | 1,79 (17) | 1,6 |

Анализ результатов испытаний.

Фактические тепловые потери существенно превышают нормативные. Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь К=1,6. Это связано с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции трубопроводов, проложенных наземным способом. И наличием подтопляемых участков подземных трубопроводов;

Снижение фактических и нормативных потерь достигается следующими мероприятиями:

- замена и восстановление тепловой изоляции трубопроводов, проложенных наземным способом (не требующих капитальных ремонтов);

- применение трубопроводов с современными типами изоляции при проведении капитальных ремонтов и модернизаций теплотрасс;

- проведение мероприятий по гидроизоляции и водоотведению при проведении капитальных ремонтов на подземных участках теплотрасс и тепловых камерах;

- строительство и перераспределение тепловой нагрузки на источники, максимально приближенные к потребителям.

Глава 3. Предложение по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В существующей схеме теплоснабжения г. Нижние Серги 71% тепловой нагрузки покрывается котельной МУП «Энергоресурс». Большая часть потребителей находятся за пределами «Радиуса эффективного теплоснабжения» котельной.

В 2017году, для покрытия тепловых нагрузок потребителей расположенных в центральной части города, построена газовая котельная №1 мощностью 25 МВт. В настоящее время котельная №1 осуществляет теплоснабжение по двум направлениям (Верхняя и Нижняя часть городка Гагарина)  из пяти предусмотренных.

Для полного перераспределения тепловой нагрузки с котельной МУП «Энергоресурс» на котельную №1 необходимо выполнить следующие мероприятия:

- прокладка теплотрасс и подключение потребителей от направления «Курорт» к направлению «Город» (здания Администрации, здания по ул. Ленина 42а, ул. Ленина  №19,21);

- газификация и перевод на ЛИИТ частных домовладений в районе ул. Советская - ул. Королева - ул. Мастеров - ул. Победы;

- газификация и перевод на ЛИИТ здания МЧС;

- модернизацию участка тепловой сети от ТК по ул. Фрунзе до ТК по ул. Коммунистическая.

Данные мероприятия планируется выполнить до 2020 года.

В таблице 28 приведены балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок при перераспределении тепловых нагрузок в период с 2017г по 2022 года.

Таблица 28.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность , установ. //располаг., Гкал/ч | 2016-2017гг | 2017-2018гг., 2018-2019гг | 2019-2020гг., 2020-2021г | 2021-2022гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч |
| Котельная МУП "Энергоресурс" | 118// 86,2 | 19,13 | 4,62 | 24,2 | 23,75 | 15,07 | 4,14 | 27,5 | 19,21 | - |  |  | - | - |  |  | - |
| Котельная № 1 | 21,5// 19,56 | 0 | - | - | - | 4,06 | 0,48 | 11,8 | 4,54 | 13,36 | 1,99 | 14,9 | 15,35 | 12,78 | 1,64 | 12,79 | 14,42 |
| Котельная № 2 | 2,3// 2,274 | 1,673 | 0,36 | 21,5 | 2,033 | 1,673 | 0,36 | 21,5 | 2,033 | 1,3072 | 0,2108 | 16,1 | 1,518 | 1,3072 | 0,2108 | 16,13 | 1,518 |
| Котельная № 3 | 0,94// 0,86 | 0,625 | 0,1275 | 20,4 | 0,7525 | 0,625 | 0,1275 | 20,4 | 0,7525 | 0,625 | 0,1118 | 17,9 | 0,7368 | 0,625 | 0,0875 | 14,00 | 0,71 |
| Котельная № 4 | 0,94// 0,86 | 0,412 | 0,0655 | 15,9 | 0,4777 | 0,412 | 0,0655 | 15,9 | 0,4777 | 0,412 | 0,047 | 11,4 | 0,4592 | 0,412 | 0,035 | 8,5 | 0,447 |
| Котельная № 5 | 11,2// 11,2 | 0 | - |  | - | - |  |  | - | 5,05 | 0,914 | 18,1 | 5,964 | 8,242 | 1,17 | 14,98 | 9,412 |
| Котельная №7 | 1,0// 1,0 | 0 | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | 0,5776 | 0,1074 | 18,6 | 0,685 |
| Быт. котельная ул. Вокзальная | 0,15// 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 | 0,011 | 10,2 | 0,119 | 0,108 | 0,011 | 10,19 | 0,119 |
| Быт. котельная ул. Пристанционная | 0,1// 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0494 | 0,003 | 6,07 | 0,0524 | 0,0494 | 0,003 | 6,07 | 0,0524 |
| ЛИИТ | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  | - | 0,928 | - |  | 0,928 | 1,3639 | - |  | 1,3639 |
| ИТОГО | 150,9//116,95 | 21,84 | 5,21 | 23,7% | 27,013 | 21,84 | 5,173 | 23,7% | 27,013 | 21,84 | 3,28 | 15,0% | 25,12 | 25,465 | 3,265 | 13.0% | 28,73 |

Таблица 29.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование мероприятий и виды работ | Источник финансирования | кап. вложения, тыс. руб. | экономический эффект тыс. руб. | срок окупаемости, г | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Подготовка к отключению направления «Курорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Модернизация участка тепловой сети от ТК по ул. Бажукова до здания Администрации и Дома культуры по ул. Ленина. | Бюджет Сведл. Обл | 1641,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Модернизация (прокладка) участка тепловой сети «Город» от ТК по ул. Ленина 42а до ТК ул. Ленина №19,21 | Бюджет Сведл. Обл | 1463,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Модернизацию участка тепловой сети от ТК по ул. Фрунзе - Уральская до ТК по ул. Фрунзе -Коммунистическая | Бюджет Сведл. Обл | 12 223,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отключение направления «Курорт» |  |  | снижение тепловых потерь 6 793,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Советская – ул. Королева и ул. Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Газификация и перевод на ЛИИТ МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Отключение 7-ми повысительно-насосных станций |  | - | экономия эл. энергии 3 218,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ввод в эксплуатацию газовой котельной №5 (13МВт) по ул. Восстания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство котельной | Бюджет Сведл. Обл | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Бажукова-ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Вывод из эксплуатации котельной МУП «Энергоресурс» |  | консервация | сокращение ФОТ 5 027,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ввод в эксплуатацию газовой котельной №7 (1 МВт) по ул. Пионеров |  |  | снижение тепловых потерь и экономия эл. эн. 3621,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство котельной | Бюджет Сведл. Обл | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Осиновая, ул. Сосновская, ул. Пионеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий и виды работ | Источник финансирования | кап. вложения, тыс. руб. | экономический эффект тыс. руб. | срок окупаемости, г | срок реализации |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5. Газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Федотова и ул. Клубная |  |  | снижение тепловых потерь 836,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство и ввод в эксплуатацию бытовой газовой котельной (0,15 МВт) по ул. Вокзальная для отопления муниципальных домов №№8,10,12,14 | Бюджет мунуцип. образов. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Строительство и ввод в эксплуатацию бытовой газовой котельной (0,1 МВт) по ул. Пристанционная для отопления Вокзала и д.№6 ул. Пристанционная | Бюджет мунуцип. образов. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Утепление тепловых сетей(см. табл. 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Модернизация тепловых сетей (см. табл. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по котельной №1 ул. Уральская, 20 |
| Организация водоподготовки подпиточной воды сетевого контура | Бюджет мунуцип. образов. | 1 700 | Экономия газа за счет снижения накипеобраз-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рис. 9. приведена схема перераспределения тепловой нагрузки между котельными МУП «Энергоресурс» и котельной №1. По предложенной схеме планируется работа в течении отопительного сезона 2018 – 2019гг.

Данная схема позволяет обеспечить теплоснабжение города в полном объёме при аварийной остановке котельной №1, тем самым повышается надежность теплоснабжения города Нижние Серги.

Подпитка теплосетей присоединенных к котельной №1 возможна от котельной МУП «Энергоресурс» через модернизированную тепловую камеру на направлении «Город», при аварийных ситуациях на магистральном водоводе.

Предложенная схема теплоснабжения города позволит оставить в работе 3 повысительных насосных станции из десяти эксплуатируемых, что в свою очередь приведет к снижению затрат электроэнергии на транспортировку теплоносителя по тепловым сетям до потребителей. Исключения из системы теплоснабжения 6-ти насосных станций повысит надежность работы всей системы теплоснабжения за счет уменьшения количества оборудования находящегося в работе при транспортировке теплоносителя.

Показатели перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла (котельная №1 и МУП «Энергоресурс») на 2018-2019гг отопительный сезон указаны в таблице 30.

Рис. 9 - Предлагаемая схема теплоснабжения от котельной №1 и котельной МУП «Энергоресурс» на отопительный сезон 2018-2019гг

Таблица 30.

Показатели перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2018-2019гг. отопительный сезон

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с учетом потерь | в том числе: |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Потери |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная МУП «Энергоресурс», в т.ч. | 19,21 | 13,45 | 1,62 | 4,14 | 27,5 |
|  | Направление «Город» | 9,33 | 7,24 | 1,02 | 1,07 | 12,9 |
|  | Направление «Курорт» | 9,27 | 5,85 | 0,58 | 2,84 | 43,9 |
|  | Направление «ул. Федотова» | 0,61 | 0,36 | 0,02 | 0,23 | 46 |
| 2 | Котельная №1 | 4,54 | 3,74 | 0,32 | 0,48 | 11,8 |
| 3 | Котельная №2 | 2,033 | 1,53 | 0,143 | 0,36 | 21,5 |
| 4 | Котельная № 3 | 0,7525 | 0,625 | - | 0,1275 | 20,4 |
| 5 | Котельная № 4 | 0,4777 | 0,412 | - | 0,0655 | 15,9 |
|  | ИТОГО | 27,013 | 19,757 | 2,083 | 5,173 | 23,7 |

В 2019 году Завод планирует ввести в эксплуатацию собственный источник комбинированной энергии, и отказаться от услуг теплоснабжения МУП «Энергоресурс».

Минимальная теплопроизводительность существующего основного энергетического оборудования котельной МУП «Энергоресурс» значительно выше оставшейся присоединенной тепловой нагрузки. Для возможности перераспределения тепловой нагрузки с котельной МУП «Энергоресурс» на котельную №1 по направлению «Курорт» необходимо провести следующие мероприятия:

- газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Советская – ул. Королева;

- газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Победы;

- газификация МЧС, перенос МВД;

- модернизацию участка тепловой сети от ТК по ул. Фрунзе до ТК по ул. Коммунистическая;

- модернизация (прокладка) участка тепловой сети «Город»  от ТК по ул. Ленина 42а до ТК ул. Ленина  №19,21;

- переподключение здания Администрации от направления «Курорт»  к ветке «Город».

В этот период с целью повышения эффективности теплоснабжения также планируется:

- газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Федотова и ул. Клубная;

- газификация и перевод на ЛИИТ частного сектора по ул. Бажукова - ул. Пушкина;

- строительство Блочной котельной 13 Мвт по ул. Бажукова - ул. Ленина.

Для обеспечения теплоснабжения потребителей расположенных по ул. Бажукова, ул. Ленина, ул. Жукова 21,23, ул. Розы Люксембург 82-88  , после вывода из эксплуатации котельной МУП «Энергоресурс», в 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию котельной №5 на ул. Бажукова - ул. Ленина мощностью 11,2 Гкал/ч. и вывод из эксплуатации (перевод в режим Теплового пункта) котельной МУП «Энергоресурс».

Предложенная схема теплоснабжения города позволит оставить в работе 2 повысительных насосных станции из трех эксплуатируемых, что в свою очередь приведет к снижению затрат электроэнергии на транспортировку теплоносителя по тепловым сетям до потребителей. Исключения из системы теплоснабжения еще одной насосной станций повысит надежность работы всей системы теплоснабжения за счет уменьшения количества оборудования находящегося в работе при транспортировке теплоносителя.

Показатели перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2020-2021гг отопительный сезон указаны в таблице 31.

Таблица 31.

Показатели перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2020-2021гг. отопительный сезон

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с учетом потерь | в том числе: |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Потери |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 | 15,35 | 11,74 | 1,21 | 1,99 | 14,9 |
| 2 | Котельная №2 | 1,518 | 1,24 | 0,0672 | 0,21 | 16,1 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,7368 | 0,625 | - | 0,1118 | 17,9 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,4592 | 0,412 | - | 0,047 | 11,4 |
| 5 | Котельная №5 | 5,964 | 4,142 | 0,909 | 0,914 | 18,1 |
| 6 | Бытовая котельная ул. Вокзальная | 0,108 | 0,0817 | 0,0153 | 0,011 | 10,2 |
| 7 | Бытовая котельная ул. Пристанционная | 0,0424 | 0,034 | 0,0054 | 0,003 | 6,07 |
| 8 | Локальные источники тепла | 0,928 | 0,928 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 25,11 | 19,2 | 2,08 | 3,29 | 15,0 |

Рис. 10 - Предлагаемая схема теплоснабжения от котельной №1 и котельной МУП «Энергоресурс» без направления «Курорт» на отопительный сезон 2019-2020гг

В 2021 году планируется  строительство и ввод в эксплуатацию Блочной котельной №7 в районе ул. Пионеров №6 с газификацией и переводом на ЛИИТ близлежайшего частного сектора ул. Осиновая, ул. Сосновская, ул. Пионеров.

Данная схема теплоснабжения города позволит вывести из эксплуатации еще одну повысительную насосную станцию (ПНС №6) , что в свою очередь приведет к снижению затрат электроэнергии на транспортировку теплоносителя по тепловым сетям до потребителей на 967т.р. за отопительный сезон. Исключения из системы теплоснабжения еще одной насосной станций повысит надежность работы всей системы теплоснабжения за счет уменьшения количества оборудования находящегося в работе при транспортировке теплоносителя.

В это же время планируется строительство по ул. Ленина Школы на 1000 мест и спортивного комплекса. Тепловая нагрузка котельной №5 приведена с учетом перспективных потребителей.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа (перспектива) | 0,5737 | 0,7356 | 0,572 |
| Спорт комплекс (перспектива) | 0,574 | 0,421 | 0,315 |

На рис.11 приведена предлагаемая схема теплоснабжения г. Нижние Серги.

Показатели перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепла на 2020-2021 гг. отопительный сезон указаны в таблице 32.

Таблица 32.

Показатель тепловой нагрузки между источниками тепла на 2021-2022гг. отопительный сезон

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с учетом потерь | в том числе: |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Потери |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 | 14,42 | 11,55 | 1,23 | 1,64 | 12,79 |
| 2 | Котельная №2 | 1,518 | 1,24 | 0,0672 | 0,21 | 16,13 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,7125 | 0,7125 | - | 0,0875 | 14 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,4592 | 0,412 | - | 0,047 | 11,4 |
| 5 | Котельная №5 | 9,412 | 6,446 | 1,796 | 1,17 | 14,98 |
| 7 | Котельная №7 | 0,685 | 0,5133 | 0,0643 | 0,1074 | 18,6 |
| 8 | Быт. котельная на ул. Вокзальная | 0,108 | 0,0817 | 0,0153 | 0,011 | 10,2 |
| 9 | Быт. котельная на ул. Пристанционная | 0,0424 | 0,034 | 0,0054 | 0,003 | 6,07 |
| 10 | ЛИИТ | 1,3639 | 1,3639 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 28,29 | 22,35 | 2,68 | 3,265 | 13,0 |

Рис. 11 - Предлагаемая схема теплоснабжения на отопительный сезон 2021-2022гг.

3.1 Предлагаемые мероприятия по переводу системы ГВС на «закрытую» схему до 2022 гг.

Перевод потребителей, теплоснабжение которых предусматривается от котельных, с открытой системы ГВС на закрытую, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.12.2011 №417-ФЗ, должен быть осуществлен до 2022 г.

Возможны два варианта перевода ГВС с «открытой» системы на «закрытую»:

- установка теплообменников ГВС на котельных и прокладка трубопровода ГВС до потребителей;

- установка теплообменников ГВС в ИТП потребителей;

Самое оптимальное решение перевода ГВС с «открытой» системы на «закрытую» установка теплообменников ГВС в ИТП потребителей.

Преимущества перехода на закрытую схему присоединения систем ГВС (Рис. 12)

Для тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов, магистральных и квартальных тепловых сетей.

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосетии.

- соответствие качества воды санитарным нормам, установленным СП 30.13330.2012 (СниП 2.04.01-85);

- стабильная температура горячей воды.

Для потребителей:

- снижение оплаты за услуги ГВС и соответствие оплаты фактическому потреблению воды.

- стабильная температура горячей воды.

- соответствие качества воды санитарным нормам.

Рис. 12 - Принципиальная схема перевода ГВС на «закрытую» систему

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство газовой котельной мощностью 13 МВт на ул. Ленина

В настоящее время основным потребителем тепловой энергии котельной МУП «Энергоресурс» по ул. Ленина 34 является Нижнесергинский металлургический завод. В 2019 году Завод планирует ввести в эксплуатацию собственный источник комбинированной энергии, и отказаться от услуг теплоснабжения МУП «Энергоресурс». Мероприятия по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перераспределению тепловой энергии между существующими источниками принимают особую актуальность.

Минимальная теплопроизводительность существующего основного энергетического оборудования котельной МУП «Энергоресурс» значительно выше оставшейся присоединенной тепловой нагрузки.

Для обеспечения теплоснабжения потребителей расположенных по ул. Бажукова, ул. Ленина, ул. Жукова 21,23, ул. Розы Люксембург 82-88  , после вывода из эксплуатации котельной МУП «Энергоресурс», в 2019 г. планируется строительство котельной №5 на ул. Бажукова - ул. Ленина мощностью 11,2 Гкал/ч. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (с учетом ввода перспективных потребителей: Школа и спортивный комплекс)  составит порядка 9,5 Гкал/ч. Мощность котельной закладывается с «нормативным запасом», и для  возможности создания резерва для котельной №1.

Техническое задание на проектирование и строительство котельной приведено в Приложении 1.

Строительство газовой котельной мощностью 0,7 МВт на ул. Пионеров

Жилая застройка по ул. Пионеров (МКД по ул. Пионеров 86, 92, 88) расположена за пределами «радиуса эффективного теплоснабжения» котельной №1, характеризуется высоким соотношением подключенной тепловой нагрузки к протяженности тепловых сетей (от Источника до потребителя), а также сверхнормативными удельными расходами электроэнергии на транспортировку теплоносителя. Теплоснабжение данных потребителей по существующим тепловым сетям от существующих Источников тепловой энергии крайне не эффективно и затратно.

Для теплоснабжения 4-х этажного МКД по ул. Пионеров 86 – самый крайний дом на участке теплосети, а также домов с максимальной нагрузкой по ул. Пионеров 83, 88 (Qот=0,5133 Гкал/ч, Qгвс=0,06429 Гкал/ч) предлагается построить  котельную №7 мощностью 0,7 МВт.

Переводу на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла подлежат дома по ул. Нагорная 23,24, ул. Осиновая 1,2, ул. Сосновская, 9, ул. Фрунзе 103,116,120, 124,126,128, ул. Титова, 147а, ул. Первомайская, 2-1,2-2,3, ул. Пионеров, 92 (Qот=0,1997 Гкал/ч, Qгвс=0,0167 Гкал/ч). Данный район уже газифицирован.

Техническое задание на проектирование и строительство котельной приведено в Приложении 2.

Перевод малоэтажного частного жилого сектора на теплоснабжение от локальных газовых котельных.

Газификация и перевод частных домовладений в районе ул. Вокзальная на теплоснабжение от ЛИИТ

В настоящее время в районе ул. Вокзальная от котельной №2 отапливаются 23 объекта жилого фонда и 1 административное здание (Вокзал). Расчетная присоединенная тепловая нагрузка по этому направлению составляет около 0,4 Гкал/ч и сопоставима с расчетными тепловыми потерями.

Переводу на теплоснабжение от ЛИИТ подлежит частный сектор по ул. Вокзальная 1,1а,4а,2а,3,5,9,11,13,15,16,17,18,19,20,22, 4,26,30 (Qот=0,1744 Гкал/ч, Qгвс=0,0034 Гкал/ч).

Для перевода на ЛИИТ данного сектора создан кооператив «Маяк». Срок окончания строительства газопровода в данном районе намечен на 2017 г., пуск газа – на 2018г. Необходимо перевести частный малоэтажный жилой фонд на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла.

Газификация  и перевод частных  домовладений в районе ул. Бажукова – ул. Пушкина на теплоснабжение от ЛИИТ

В настоящее время 44 частных домовладения в районе ул. Бажукова  отапливаются от центральной котельной  МУП «Энергоресурс». Присоединенная тепловая  нагрузка сопоставима с тепловыми потерями. Это связано с большой протяженностью тепловых сетей, относительно небольшой подключенной тепловой нагрузкой и неудовлетворительным состоянием тепловой изоляцией.

Для газификации частного сектора по ул. Бажукова – ул. Пушкина создан кооператив «Гора Кабацкая». Срок окончания строительства газопровода в данном районе намечен на 2017г., пуск газа – на 2018г. Переводу на теплоснабжение от ЛИИТ подлежит частный сектор по ул. Бажукова 1,4,5,6,8, 10,12-17, 20,21а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 72, 74, 78, ул. Пушкина 3, 3а, 8, 9, 10 (Qот=0,4127 Гкал/ч, Qгвс=0,0232 Гкал/ч).

В таблице 32 приведены тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей

Газификация и перевод частного жилого  сектора по ул. Королева, Мастеров, Советская, Титова, Розы Люксембург на теплоснабжение от ЛИИТ

В настоящее время 17 частных домовладений в районе ул. Королева – ул. Мастеров – ул. Советская и ул. Победы отапливаются от центральной котельной МУП «Энергоресурс». Присоединенная тепловая нагрузка сопоставима с тепловыми потерями. Это связано с большой протяженностью тепловых сетей, относительно небольшой подключенной тепловой нагрузкой и неудовлетворительным состоянием тепловой изоляцией.

Для газификации частного сектора по ул. Королева – ул. Мастеров – ул. Советская создан кооператив «Факел», для газификации частного сектора по ул. Победы создан кооператив «Надежда». Переводу по ул. Советская-Королева на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла подлежат 11 строений частного сектора: ул. Королева 1,3,4,6; ул. Мастеров 2,3,4; ул. Советская 7,9; ул. Титова 2; ул. Розы Люксембург 9, а также МЧС (Qот=0,2348 Гкал/ч, Qгвс=0,0196 Гкал/ч). Срок окончания строительства газопровода в данном районе намечен на 2018г., пуск газа – на 2019г.

Переводу по ул. Победы на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла подлежат 6 строений: ул. Победы 7,8,9,11; ул. 50 лет Октября 30; ул. Равенства 2 (Qот=0,12924 Гкал/ч, Qгвс=0,00144 Гкал/ч). Срок окончания строительства газопровода в данном районе намечен на 2017г., пуск газа – на 2018г.

В таблице 32 приведены тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей.

Перевод малоэтажного частного жилого сектора по ул. Осиновая, ул. Сосновская, ул. Пионеров на теплоснабжение от ЛИИТ

Потребители тепловой энергии расположенные в районе улиц Осиновая – Сосновская - Пионеров расположены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения котельной МУП «Энергоресурс». Даже при переводе тепловой нагрузки потребителей на котельную №1 тепловые потери сопоставимы с реализуемой тепловой энергией. Район ул. Осиновая, ул. Сосновская, ул. Пионеров уже газифицирован.

Необходимо рассмотреть вопрос перевода малоэтажного частного жилого сектора по ул. Осиновая, Сосновская, Пионеров  на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла с использованием существующих газовых сетей ПГК «Северо-западный». Теплоснабжение 4-х этажного МКД по ул. Пионеров 86 – самый крайний дом на участке теплосети, а также домов с максимальной нагрузкой по Пионеров 83, 88 (Qот=0,5133 Гкал/ч, Qгвс=0,06429 Гкал/ч) осуществляется с котельной №7 мощностью 0,7 МВт.

В таблице 32 приведены тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей

Газификация и перевод частных домовладений в районе ул. Федотова на теплоснабжение от ЛИИТ

В настоящее время в районе ул. Федотова от котельной МУП «Энергоресурс» отапливаются 5 муниципальных жилых дома, 28 частных домовладений, одно административное здание (ТОИОГВ СО – УЗСН по Нижнесергинскому району). Расчетная присоединенная тепловая нагрузка по этому направлению сопоставима с расчетными теплопотерями. Это связано с большой протяженностью тепловых сетей, относительно небольшой подключенной тепловой нагрузкой и неудовлетворительным состоянием тепловой изоляцией. Теплоснабжение по такой системе затратно и неэффективно.

Переводу на теплоснабжение от ЛИИТ подлежит частный сектор - ул. Федотова 3, 5, 7, 9, 11, 13,14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46 ул. Клубная 1, 5, 6, 7, ул. Запрудная 2; (Qот=0,1866 Гкал/ч, Qгвс=0,0078 Гкал/ч). Срок окончания строительства газопровода в данном районе намечен на 2018г., пуск газа – на 2019г.

В таблице 33 приведены тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей

Таблица 33.

Тепловые нагрузки планируемых к переводу на локальные индивидуальные источники тепла (ЛИИТ) потребителей на третьем этапе

| Район подключения | Существующие тепловые нагрузки на планируемые к переводу на ЛИИТ потребителей |
| --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Установл. тепловые потери в данном направлении | Итого (с учетом потерь), Гкал/ч |
|  |  |  |  | % | Гкал/ч |  |
| Частный жилой сектор по ул. Советская -Королева | 0,1158 | 0,0192 | 0,14 | 28,7 | 0,039 | 0,174 |
| МЧС | 0,119 | 0,0004 | 0,12 | 28,7 | 0,034 | 0,154 |
| Частный жилой сектор по ул. Победы | 0,12924 | 0,0144 | 0,14 | 28,7 | 0,041 | 0,185 |
| Частный жилой сектор по ул. Бажукова - Пушкина | 0,4127 | 0,0232 | 0,44 | 10,9 | 0,048 | 0,483 |
| Частный жилой сектор по ул. Федотова | 0,1866 | 0,0078 | 0,19 | 41,6 | 0,081 | 0,275 |
| Частный жилой сектор по ул. Осиновая – Сосновская - Пионеров | 0,1997 | 0,0167 | 0,22 | 28,7 | 0,062 | 0,279 |
| Частный жилой сектор по ул. Вокзальная | 0,1744 | 0,034 | 0,21 | 50,9 | 0,106 | 0,314 |
| ИТОГО | 1,3756 | 0,1170 | 1,4926 | 28,2814 | 0,4221 | 1,9148 |

Модернизация  котельной №1

Для повышения надежности и энергоэффективности работы котельной необходимо разработать ПСД и провести монтаж системы химводоподготовки подпиточной воды для сетевого контура котельной.

Производительность установки ХВО должна составлять не менее 30 м3/ч

Ориентировочная стоимость работ составит 1700 тыс. руб.

Глава 5. Предложение по модернизации инженерных тепловых сетей

Для снижения потерь в тепловых сетях и повышения надежности системы теплоснабжения потребителей на протяжении проведения этапов по модернизации схемы теплоснабжения необходимо проводить параллельно модернизацию тепловых сетей в связи с перераспределением тепловых нагрузок и вводом в эксплуатацию новых котельных. Предложения по первоочередному утеплению участков тепловых сетей представлены в таблице 33, модернизации тепловых сетей - в таблице 34.

Таблица 33

Предложения по утеплению тепловых сетей

| № п/п | Наименование утепляемого участка | № фото | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в одно трубном исполнении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети котельной МУП «Энергоресурс» |
| Направление «Город» |
| 1 | Утепление участка тепловой сети от перекрестка ул. Бажукова – ул. Никитина от д. №28 до д. №2 по ул. Бажукова | - | Dу =70 мм L = 322 м. | 427,842 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 2 | Утепление участка тепловой сети: ответвление от дома № 28 ул. Бажукова до дома №40 по ул. Бажукова | - | Dу =100 мм L = 40 м Dу =70 мм L = 105 м | 280,000 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 3 | Утепление участка тепловой сети: ответвление от теплотрассы по ул. Бажукова до д. №42, №44 | 118 | Dу =70 мм L = 66 м Dу =50 мм L = 11 м | 98,431 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 4 | Утепление участка тепловой сети по ул. Бажукова от д. №13 до д. №12 по ул. Ленина | 115-117 | Dу =70 мм L = 112,5 м | 149,603 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 6 | Утепление участка тепловой сети: от центрального стадиона ответвление до дома №17 по ул. Бажукова | - | Dу =70 мм L = 21,3 м Dу =50 мм L = 47,5 м | 90,350 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 7 | Утепление участка тепловой сети: от дома №30 до дома №40 по ул. Бажукова | - | Dу =100 мм L = 40,4 м Dу =70 мм L = 100,63 м Dу =50 мм L = 64,3 м | 271,425 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 8 | Утепление участка тепловой сети: от начала наземного участка за домом на Ленина 34 до поворота вниз трассы | 98-101 | Dу =250 мм L = 130 м | 619,153 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 9 | Утепление участка тепловой сети магистраль по ул.Жукова Г-образный поворот у реки Заставка | 120 | Dу =250 мм L = 12 м | 56,945 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 10 | Утепление участка тепловой сети: от ПНС 2 до д. №1 по ул. Нагорная | 107-110 | Dу =100 мм L = 108,5 м | 205,956 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 11 | Утепление участка тепловой сети: от ТК на ул. Уральская до ПНС №2 по ул. Розы Люксембург | 122-123 | Dу =200 мм L = 56,5 м Dу =150 мм L = 21 м | 641,579 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| Тепловые сети котельной №1 (бывшее направление «Курорт») |
| 12 | Утепление участка тепловой сети от ул. Нагорная до пер. Солнечный от ПНС №5 до Д/С №65 | - | Dу = 200 мм. L = 22 м Dу = 150 мм. L = 80 м | 311,321 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 13 | Утепление участка тепловой сети по ул. Рабочая от дома №30 до домов 2а,1а, 1 ул. Вокзальная. | 167-168 | D =70 мм. L =210м | 279,032 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 14 | Утепление участка тепловой сети направление ул. Вокзальная от дома №24 до дома №18 | 171 | D =50 мм. L =72 м | 68,339 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 15 | Утепление участка тепловой сети направление ул. Вокзальная от дома №1 до дома №19 | - | D =50 мм. L =285 м | 270,488 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 16 | Утепление участка тепловой сети в направление «Дачная» от ТК1 по ул. Вокзальная до ул. Отдыха | 172-173 | D =50 мм. L =56 м | 53,192 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 17 | Утепление участка тепловой сети в направление «Дачная» ул. Отдыха-ул. Вокзальная до ул. Победы | - | D =80мм. L =108 м | 164,003 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 18 | Утепление участка тепловой сети в направление «Дачная» от ул. Победы до НС №2 | 175 | D =80мм. L =149 м | 226,650 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| Тепловые сети котельной №3 |
| 19 | Утепление наземного участка тепловой сети: от котельной до разветвления у школы №6 | 177-180 | Dу =100 мм. L = 70 м. | 1205,967 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 20 | Утепление наземного участка тепловой сети: от разветвления у школы №6 до д. №21 ул. Стахановцев | 181-184 | Dу =100 мм L =190 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 21 | Утепление наземных участка тепловой сети: от разветвления у котельной до детского сада №13 | 185-188 | Dу =200 мм. L = 37 м Dу =150 мм. L = 100 м Dу =100 мм. L = 40 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 22 | Утепление участка тепловой сети: от детского сада №13 через ул. Лесорубов до ТК по ул. Юбилейная | 189-192 | Dу =100 мм. L = 70 м Dу =150 мм. L = 212 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| Тепловые сети котельной №4 |
| 23 | Утепление участка тепловой сети : от разветвления возле котельной до д. №5 по ул. Восход-2: | 204-207 | Dу =50 мм. L = 150 м. | 2 621,817 | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 24 | Утепление участка тепловой сети: от бывшей ТК до д.№1б по ул. Кузнечная | 212-215 | Dу =65 мм L =30 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 25 | Утепление участка тепловой сети: от котельной через ул. Кузнечная до разветвления на ул. Лепсе (возле дома №19б ул. Восточная) | 216-221 | Dу =200 мм. L = 200 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 26 | Утепление участка тепловой сети: от разветвления от котельной через ул. Кузнечная от разветвления на ул. Лепсе (возле дома №19б ул. Восточная) до д. №6, №4 ул. Молодежная | 222-226 | Dу =200 мм. L = 20 м Dу =100 мм. L = 90 м Dу =80 мм. L =22 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |
| 27 | Утепление участка тепловой сети: от разветвления по ул. Лепсе до д. №19 по ул. Восточная | 227-228 | Dу =65 мм. L = 135 м |  | снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности | 2019 |

Таблица 34.

Предложения по модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | № фото | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в однотрубном исполнении) | Готовность проектно-сметной документации | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс. руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети котельной МУП «Энергоресурс» |
| 2 | Модернизация участка магистральных тепловых сетей по ул. Уральская – ул. Титова, подземная прокладка | - | Dу = 250 мм L = 34 м | сметный расчет | 1 000, 34 | Организация подпитки | 2019 |
| 5 | Модернизация (прокладка) участка тепловой сети «Город» от ТК по ул. Ленина 42а до ТК ул. Ленина №19,21подземная 15м, наземная 170м | - | Dу = 50 мм L = 85 м | сметный расчет | 1 463,67 | Подключение зданий к ветке «Город». Отключение ветки «Курорт» | 2019 |
| 6 | Модернизация участка тепловой сети от ТК по ул. Бажукова до здания Администрации и Дома культуры по ул. Ленина. | - | Dу = 100 мм. L = 150 м. Dу =100 мм L = 79 м | сметный расчет | 1 641,55 | Подключение зданий к ветке «Город». Отключение ветки «Курорт» | 2019 |
| Тепловые сети котельной №1 |  |
| 8 | Модернизация участка магистральных тепловых сетей от ул. Р. Люксембург №79 до ул. Ленина №46 | - | Dу = 100 мм L = 190 м. | сметный расчет | 4 800 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 12 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул. Р. Люксембург в направлении дома №89 Подземная прокладка. |  | Dу = 100 мм. L = 75 м. | сметный расчет | 641,92 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей от ТК по ул. Титова №82 до ТК по ул.Титова №90 Подземная прокладка |  | Dу = 100 мм. L = 120 м. | сметный расчет | 1674,69 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2019 |
| 14 | Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от ул. Титова до д №№4,5 по ул. Гагарина. Подземная прокладка |  | Dу = 65 мм L = 100,8 м Dу = 50 мм L = 11,8 м | сметный расчет | 888,67 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 15 | Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от ул. Титова до д. №№6,7,8 по ул. Гагарина. Подземная прокладка | 145-146 | Dу = 100 мм L = 25,1 м Dу = 80 мм L = 33,1 м Dу = 50 мм L = 48,5 м | сметный расчет | 877,34 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 16 | Модернизация участка тепловых сетей от ТК ул. Фрунзе – ул. Коммунистическая до ТП ул. Коммунистическая №1. Подземная прокладка |  | Dу = 100 мм L = 150 м | сметный расчет | 2 835,64 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2019 |
| 17 | Модернизация участка тепловых сетей от ТК ул. Фрунзе- Уральская до ТК ул. Фрунзе- ул. Коммунистическая. Подземная прокладка |  | Dу = 300 мм L = 208 м Dу = 250 мм L = 176 м | сметный расчет | 12 223,57 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2019 |
| 18 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от Школы №2 по ул. Титова до дома №50 ул. Ленина Подземная прокладка |  | Dу = 150 мм L = 90,2 м Dу = 100 мм L = 52,8 м | сметный расчет | 2 859,68 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 19 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ул.Титова №72 до Школы №2 . Подземная прокладка |  | Dу = 150 мм L = 92,4 м. | сметный расчет | 1 435,78 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 20 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ул. Титова до д. №№ 1,2,3 по ул. Гагарина. Подземная прокладка | 143-144 | Dу = 80 мм L = 82 м Dу = 50 мм L = 86 м | сметный расчет | 2 109,45 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 21 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ул. Титова до д. №10,12,13 по ул. Гагарина Подземная прокладка |  | Dу = 100 мм L = 98,4 м Dу = 50 мм L = 88,9 м | сметный расчет | 2 630,34 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 22 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от Детского сада №65 до д. №№1,2,4а по пер. Солнечный. Подземная прокладка |  | D = 200 мм L = 74,6 м D = 150 мм L = 274 м D = 100 мм L = 21,8 м D = 80 мм L = 129 м | сметный расчет | 10 060,12 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 23 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от д. №2 до д. №№3,4 по пер. Солнечный Подземная прокладка |  | Dу = 150 мм L = 55,1 м Dу= 100 мм L = 8,2 м Dу= 80 мм L = 74,1 м | сметный расчет | 2 667,84 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2020 |
| 24 | Модернизация участка тепловых сетей от разветвления у ПНС №3 до ПНС №5 Подземная прокладка -443,5 м Наземная -37м | 125а-125в, 164, 262 | Dу= 250 мм L = 466 м Dу= 200 мм L = 14,5 м - | сметный расчет | 16 586,96 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2021 |
| 25 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ТК ул. Фрунзе- Уральская до ул. Титова Подземная прокладка. |  | Dу= 250 мм L = 159 м | сметный расчет | 3 954,74 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2021 |
| 26 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ул. Коммунистическая №1 до домов №№37,39,41 ул. Титова и №№52,57 ул. Ленина Подземная прокладка- 432,5м |  | Dу = 100 мм L = 170,7 м Dу = 80 мм L = 88,9 м Dу = 50 мм L = 172,9 м | сметный расчет | 6 601,11 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2021 |
| 27 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от дома № 41 ул. Фрунзе до дома №67 ул. Титова (МБУ) и до дома №2 ул. Коммунистическая. Подземная прокладка. |  | Dу = 125 мм L = 76,4 м Dу = 100 мм L = 184,3 м Dу = 50 мм L = 9,1 м | сметный расчет | 4 792,25 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2022 |
| 28 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от дома № 44 до дома №23 ул. Ленина и дома № 69 ул. Розы Люксембург. Подземная прокладка |  | Dу = 80 мм L = 100 м Dу = 50 мм L = 62,1 м | сметный расчет | 2 583,21 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2022 |
| 29 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ПНС №1 до домов №№23, ул. Жукова, дома № 42 а ул. Ленина, домов №№88,86,86а,84,82,80 ул. Розы Люксембург Наземная прокладка -35 м Подземная – 572,9 м | 102-105, 230-231 | Dу = 200 мм L = 63,3 м Dу = 150 мм L = 143 м Dу = 100 мм L = 168 м Dу = 80 мм L = 88,0 м Dу = 70 мм L = 35,4 м Dу = 65 мм L = 104,6 м Dу = 32 мм L = 5,6 м | сметный расчет | 11 265,47 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2022 |
| 30 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ТК по ул. Уральская до домов №92,92,90 ул. Розы Люксембург, домов №27,25 ул. Жукова и домов №3,4 ул. Уральская Наземная прокладка -260 м Подземная прокладка – 111,9 м | 124-125 | Dу = 100 мм L = 107 м Dу = 80 мм L = 91,6 м Dу = 70 мм L = 4,2 м Dу = 50 мм L = 149,1 м Dу = 32 мм L = 20 м | сметный расчет | 4 868,95 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2023 |
| 31 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ТК по ул. Уральская до домов №100 ул. Розы Люксембург, домов №1,2 ул. Нагорная Наземная прокладка -182,6 м Подземная прокладка – 145,7 м | 107-110, 239 | Dу = 200 мм L = 67,6 м Dу = 150 мм L = 28,0 м Dу = 100 мм L = 108,5 м Dу = 80 мм L = 98,5 м Dу = 70 мм L = 25,7 м | сметный расчет | 5 121,56 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2023 |
| Тепловые сети котельной №2 |
| 32 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей от ул. Победы до теплового колодца№6 ул. Дачная д. №12 | 174-176 | Dу = 80 мм L = 203 м | сметный расчет | 1462,321 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2024 |
| Тепловые сети котельной №3 |
| Первое направление: муниципальное образовательное учреждение школа №6 |
| 33 | Модернизация участка трубопровода от котельной до школы №6 Ду 100: 20 м - наземная на низких опорах, 50 м - наземная в бетон. лотках, 110 м - подземная в непроходных каналах) | 177-180 | Dу = 100 мм. L = 180 м | сметный расчет | 1915,094 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2024 |
| Второе направление: ул. Восход-2 - ул. Стахановцев |
| 34 | Модернизация участка трубопровода от разветвления у школы №6 до д. № 16 ул. Восход-2 и д. №№ 12,21,19,17 ул. Стахановцев Ду 100: 47 м - наземная в бетон. лотках, 143 м - наземная на низких опорах, 60 м- подземная в непроходных каналах | 181-184 | Dу = 100 мм L = 250 м | сметный расчет | 3094,687 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2024 |
| Третье направление: детский сад – ул. Лесорубов – ул. Стахановцев (спутник ХВС) |
| 35 | Модернизация участка трубопровода от разветвления у котельной в сторону ул. Южная Ду 100: 40 м - наземная на низких опорах, 10 м- подземная в непроходных каналах) Ду 200:37 м – наземная на низких опорах | 178, 185-186 | Dу = 100 мм L = 50 м Dу = 200 мм L = 37м | сметный расчет | 1018,512 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 36 | Модернизация участка трубопровода от ул. Максима Горького до детского сада №13 Ду 150: 100 м - наземная в бетон. лотках, 20м- подземная в непроходных каналах | 187-188 | Dу = 150 мм L = 120 м | сметный расчет | 2233,555 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 37 | Модернизация участка трубопровода от выхода из детского сада до ТК поул. Юбилейная через ул. Лесорубов и Стахановцев Ду 150: 212 м - наземная на низких опорах, 38 м - подземная в непроходных лотках | 189-192 | Dу = 150 мм L = 250 м | сметный расчет | 4521,827 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 38 | Модернизация участка трубопровода от ТК по ул. Юбилейная дома №№1-4 ул. Юбилейная Ду100: от ТК в направлении дома №3 - 70м наземная на низких опорах от д. №3 в направлении д №1 - 70м подземная в непроходных каналах | 197-199 | D = 100 мм L = 140 м | сметный расчет | 2163,566 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 39 | Модернизация участка трубопровода от ТК по ул. Юбилейная до домов №№5-8 Ду 65: 150 м подземная в непроходных каналах | - | D = 65 мм L = 150 м | сметный расчет | 1786,408 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 40 | Модернизация участка трубопровода от ответвления до домов №№7,5 по ул. Лесорубов Ду 50: 60 м подземная в непроходных каналах | - | D = 50 мм L = 60 м | сметный расчет | 498,122 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2025 |
| 41 | Модернизация тепловой камеры по ул. Лесорубов | 193-194 |  | сметный расчет | 550,8 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2026 |
| 42 | Модернизация тепловой камеры по ул. Юбилейная | 200-201 |  | сметный расчет | 550,8 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2026 |
| Тепловые сети котельной №4 |
| Первое направление: улица Восход-2 (спутник ХВС) |
| 43 | Модернизация участка трубопровода от разветвления возле котельной до д. №№1,5 по ул. Восход2 Ду 50: 150 м - наземная на низких опорах, 10 м - подземная в непроходных каналах | 203-207 | D = 50 мм L = 160 м | сметный расчет | 768,335 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2026 |
| Третье направление: ул. Молодежная - ул. Восточная - ул. Лепсе (спутник ХВС) |
| 44 | Модернизация участка трубопровода от котельной через ул. Кузнечная до ул. Лепсе Ду 200: 200 м - наземная на низких опорах и 2-х высоких опорах (компенсатор), 10 м - подземная в непроходных лотках | 202, 208, 216-219 | D = 200 мм L = 210 м | сметный расчет | 4062,638 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2026 |
| 45 | Модернизация участка трубопровода д. №19б ул. Восточная в сторону потребителей на ул. Молодежная Ду 200: 12 м - наземная на низких опорах и 8 м – наземная на 2-х высоких опорах (компенсатор) | 220 | D = 200 мм L = 20 м | сметный расчет | 271,054 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2026 |
| 46 | Модернизация участка трубопровода от разветвления на дома №№4,6 до д. №4 по ул. Молодежная Ду 80: 22 м - наземная на низких опорах, 13 м – подземная | 221-224 | D = 80 мм L = 35 м | сметный расчет | 391,042 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2027 |
| 47 | Модернизация участка трубопровода от разветвления на дома №№4,6 до д. №6 по ул. Молодежная Ду 100: 90 м - наземная на низких опорах | 222, 225-226 | D = 100 мм. L = 90 м. | сметный расчет | 606,486 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2027 |
| 48 | Модернизация участка трубопровода от д. №19б ул. Восточная до д. №19 ул. Восточная Ду 65: 135 м - наземная в деревянных лотках, 35 м -подземная | 227-229 | D = 65 мм. L = 170 м. | сметный расчет | 1345,736 | Повышение надежности и энергоэффективности. Сокращение тепловых потерь | 2027 |

Глава 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая

предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей

деятельности.

В настоящее время в Нижнесергинском городского поселении действует одна теплоснабжающая организация: МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги».

Данные о МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги».

- в ведении МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» находятся 100 % тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари-ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях.

На основании имеющихся данных об организации работ в МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги», и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации по Нижнесергинского городского поселения: МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги». Определить зоной деятельности ЕТО территорию города Нижние Серги в границах системы теплоснабжения.

Глава 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В таблице 28 приведены разработанные мероприятия с указанием объемов финансирования и сроками окупаемости.

В таблицах 33,34 приведены мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей.

Стоимостная оценка приведена на основании технического обследования, определения объемов работ.

« Единых территориальных расценок (ТЭР) по Свердловской области» с применением индекса пересчета в текущие цены согласно письма «Минстроя и ЖКХ № 35948-ХМ/9 от 05.10.2017г.

Локальные сметные расчеты приведены в приложении 3.

Глава 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные бесхозные тепловые сети на 2018 год указаны на рисунке 15

Рис. 13 - Выявленные бесхозные тепловые сети на 2018 год.

Рис. 14 - Исполнительная схема тепловых сетей города Нижние Серги